43 7242

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой

ППКОП   “Кристалл-3П”

Руководство по эксплуатации

еФ2.407.010 РЭ

Содержание

1 Назначение изделия...............................................................................................6

2 Технические характеристики................................................................................8

3 Комплектность......................................................................................................14

4 Устройство и  работа.............................................................................................15

5 Подготовка изделия к использованию.................................................................21

6 Использование  изделия........................................................................................24

7 Техническое обслуживание...................................................................................37

8 Маркировка и пломбирование..............................................................................39

9 Свидетельство о консервации...............................................................................40

10 Свидетельство об упаковывании.........................................................................41

11 Свидетельство о приемке.....................................................................................42

12 Хранение.............................................................................................................. 43

13 Транспортирование..............................................................................................44

14  Сроки  службы, хранения и гарантии изготовителя  (поставщика)................45

15  Утилизация...........................................................................................................46

Приложение А  Размещение узлов в корпусе прибора..........................................47

Приложение Б  Внешний вид лицевой панели прибора....................................... 48

Приложение В  Схема расположения и нумерация коммутационных

колодок прибора и расположение микропереключателя

установки адреса и смещения для канала RS-485.........................49

Приложение Г  Схема подключения к прибору......................................................50

Приложение Д  Общая схема организации ШС для базового

варианта исполнения прибора (два ШС в зоне)..............51

Приложение Е  Пример включения в ШС различных датчиков

для базового варианта исполнения прибора

(два ШС в зоне).................................................................………..52

Приложение Ж  Схемы подключения к дискретным входам (ДВ),

входам УДП датчиков давления, датчиков контроля

дверей  и устройств дистанционного пуска (УДП)……………53

Приложение И  Схемы подключения табло и реле коммутации

цепей управления технологическим оборудо-

ванием к различным выходам прибора..............................…54

Настоящее	  руководство по    эксплуатации    представляет    собой объединенный  документ,  совмещающий  паспорт  и  руководство  по   эксплуатации  прибора приемно-контрольного   охранно-пожарного   пускового   ППКОП  "Кристалл-3П" еФ2.407.010.

Руководство удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические данные и характеристики прибора  "Кристалл-3П",  а  также содержит его описание и другие сведения, необходимые для  полного  использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь  общетехническую  подготовку, изучить настоящее руководство и  пройти  инструктаж  на  рабочем  месте по правилам эксплуатации прибора и  мерам  безопасности  при работе с  ним согласно требованиям  5.1.

В руководстве приняты следующие сокращения:

ППКОП -	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой;

МПТ - модули  пожаротушения;

ИП - извещатель пожарный;

ИО - извещатель охранный;

ИПР - извещатель пожарный ручной;

ШС -  шлейф  сигнализации;

ЗО - звуковой оповещатель;

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

НЗ – нормально замкнутый;

НР – нормально разомкнутый;

ОПП - оповещатели пожарные;

ПЦН	- пульт централизованного наблюдения;

УДП - устройство дистанционного пуска.

Прибор приемно-контрольный	охранно-пожарный пусковой ППКОП

"Кристалл-3П" еФ2.407.010  сертифицирован  в  составе  комплекта  аппаратуры приемно-контрольной охранно-пожарной пусковой "Дубна"  еФ4.079.010  ТУ.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Прибор	приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой ППКОП

"Кристалл-3П" предназначен  для  работы в  системах  охранно-пожарной сигнализации  и автоматического  пожаротушения, устанавливаемых  в промышленных или административных  помещениях  различного  объема.

1.2 Прибор	является микропроцессорным блоком,  имеет  базовое  программное  обеспечение для организации  необходимых  режимов  работы  и  выполняет следующие  основные функции:

- прием  извещений от  извещателей (шлейфов  сигнализации);

- преобразование, отображение и  дальнейшая  передача  извещений;

- выдача сигналов	включения  звуковых  и световых оповещателей (ОПП), а также исполнительных устройств  дымоудаления и  вентиляции;

- выдача сигналов автоматического пуска модулей пожаротушения (МПТ) или других исполнительных устройств  пожаротушения;

- выдача  сигналов	 дистанционного пуска МПТ по команде  с  клавиатуры прибора, по команде от УДП или  от  внешнего  пульта  централизованного наблюдения (ПЦН).

Прибор рассчитан на круглосуточный режим эксплуатации  и  имеет  встроенный  источник резервного (автономного) питания.

Предусмотрен диагностический самоконтроль (тестирование) прибора.

Прибор "Кристалл-3П" имеет	16 выходных цепей  (каналов)  пуска  средств пожаротушения.

1.3 Прибор	предназначен для работы в помещениях  без  непосредственного воздействия  солнечных лучей, осадков,  ветра,  песка  и пыли, при отсутствии или незначительном  воздействии  конденсации влаги, в  диапазоне температур  окружающего воздуха  от  5 до     40 0С  с  относительной   влажностью до  75 % при 30 0С  (группа  исполнения  В2  по           ГОСТ	12997-84).

По стойкости к вибрации низкой  частоты прибор соответствует группе исполнения  L1  по ГОСТ 12997-84.

В помещении должны отсутствовать электромагнитные помехи (ЭМП),  превышающие устойчивость к ЭМП по нормам, установленным в ТУ на  прибор  согласно ГОСТ Р 50009-92	и НПБ 57-07 (нормы приведены в 2.19 настоящего РЭ).

Качество функционирования прибора не гарантируется, если уровень  ЭМП  в месте эксплуатации будет превышать установленные нормы.

По защищенности от воздействия  окружающей  среды	 прибор выполнен в защищенном исполнении  по  ГОСТ 12997-84  и  соответствует  степени  защиты IP30  по ГОСТ 14254-96.

По способу	защиты человека от  поражения электрическим  током  прибор относится к  классу  01по  ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4 Прибор	поставляется с базовым	 программным  обеспечением.  По отдельному договору изготовитель может  разработать  и  поставить программное обеспечение, отличающееся от базового, реализующее  алгоритм  работы, требуемый заказчику.  При	этом  могут  быть  изменены  временные параметры  и тактика работы.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Информационная  емкость  прибора  "Кристалл-3П"  (количество ШС, обеспечивающих контроль  состояния охраняемого объекта) - 24, при  этом :

- количество  шлейфов пожарной сигнализации (пожарных ШС) с подключенными к ним  пожарными  извещателями (ИП) - 8;

- количество ШС для приема дискретных  сигналов  типа  "сухой  контакт" от  охранных  извещателей  (ИО)	 со  вспомогательными  функциями   (контроль дверей, контроль давления и других аналогичных) - 12;

- количество ШС для подключения УДП - 4.

2.2   Информативность   (количество   видов   извещений, принимаемых, передаваемых, отображаемых прибором) - не менее 72.

Виды извещений:

- извещения, отражающие состояние пожарных ШС ("Норма",   "Неисправность",  "Внимание", "Пожар");

- извещения, отражающие состояния ШС дискретных  сигналов ("Замкнуто", Разомкнуто");

- извещения, отражающие состояния	ШС  УДП	 ("Норма",  "Неисправность", "Пуск");

- извещения, отражающие состояние цепей пуска МПТ ("Норма", "Обрыв");

- извещения,  отражающие  состояние  питания  ("Основное", "Резервное", "Внутреннее  аккумуляторное");

- извещения, отражающие состояние и тактику работы прибора в  основных режимах.

2.3  Максимальное количество извещателей и датчиков,	подключаемых к каждому ШС:

а) для пожарных ШС:

- активных	ИП с током потребления в дежурном режиме не более 0,15 мА) - 20;

- пассивных ИП (типа ИП105-2/1 и  других  с  аналогичными параметрами) - 30;

б) для ШС дискретных сигналов типа	"сухой контакт" (дискретных  входов) - 20.

2.4 Прибор сохраняет работоспособность:

а) при сопротивлении ШС (без учета сопротивления выносного  элемента) не более 0,47 кОм;

б) при сопротивлении утечки между проводами ШС и между каждым  проводом ШС и "Землей" не менее 47 кОм.

2.5 Параметры выходных цепей (каналов)  пуска МПТ:

- количество выходных цепей - 16;

- выдача сигналов	пуска  -  последовательная  при регулируемой  программной длительности  от 0,1 до	15 с;

- ток в цепи в режиме пуска МПТ - (1-3) А  при  суммарном  сопротивлении внешней цепи  с МПТ до 5 Ом;

- ток в цепи в режиме проверки целостности цепей МПТ не более 0,015 А, при длительности проверки не более 1 с.

Примечание - На предприятии ток цепей пуска МПТ установлен 3 А.

2.6 Прибор обеспечивает  двунаправленный обмен информацией  по последовательному каналу (магистрали) типа RS-485 с устройствами  (ПЦН,  ППКОП).

2.7 Режимы	работы прибора:

- дежурный режим;

- управление режимом зон (РЕЖИМ  АВТ/РУЧ);

- режим контроля и управления состоянием ШС (СОСТОЯНИЯ  ШС);

- режим тестирования ( ТЕСТЫ);

- режим просмотра архива событий ( АРХИВ  СОБЫТИЙ);

- режим ручного ПУСКА ( ПОДГОТОВКА  ПУСКА);

- режим установки даты и времени (УСТ.ВРЕМЕНИ);

- режим просмотра конфигурации (КОНФИГУРАЦИЯ);

- режим просмотра состояния пусковых цепей (ПУСКОВЫЕ  ЦЕПИ).

2.8 Прибор обеспечивает  дежурный автоматический режим - контролирует при этом состояния	восьми пожарных	ШС, четырех ШС для УДП и  12-ти  дискретных входов (ДВ), выдает на средства светового	и  звукового  оповещения,  а также на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), следующие  сообщения:

а) "Норма"	- при нормальной эксплуатации и исправных ШС,  цепях  МПТ  и питания;

б) "Неисправность"  -  при  обрыве  или  коротком замыкании   любого из пожарных ШС или ШС УДП, обрыве цепей пуска МПТ,  неисправности  источника питания;

в) "Внимание" - при срабатывании ИП только в одном из пожарных ШС;

г) "Пожар" - при одновременном срабатывании ИП в двух пожарных	 ШС.

2.9  Прибор  после	 появления  в  дежурном	 автоматическом режиме сообщения "Пожар" обеспечивает режим автоматического  пуска  МПТ.  Запуск  МПТ может быть также осуществлен вручную от УДП или с  клавиатуры  прибора. При любом виде запуска МПТ прибор обеспечивает:

а) управление внешними устройствами (табло, сирена, системы  вентиляции и т.д.), подключенными к выходам прибора, которые осуществляют:

- подачу напряжения постоянного тока (20 - 28) В  с  коммутируемым током до   0,5 А (восемь сигналов);

- замыкание контактов оптореле постоянного тока с коммутируемым  напряжением до 60 В и коммутируемым током до	1 А (четыре сигнала);

- замыкание контактов реле с  коммутируемым напряжением постоянного или переменного тока до 36 В и коммутируемым током до 1 А (пять сигналов);

б) фиксированную временную	задержку не менее 30 с перед  началом  пуска МПТ,  необходимую  для эвакуации   персонала	из  помещения;

г) автоматическую выдачу сигналов	пуска  МПТ  по окончании  временной задержки;

д) блокировку  автоматического  пуска  при  открытой   входной   двери в  защищаемое  помещение;

е) восстановление режима автоматического пуска при закрытой  двери  по команде с клавиатуры прибора или по каналу RS-485.

2.10 Прибор обеспечивает переход  на  ручное  дистанционное  управление пуском МПТ:

- с клавиатуры прибора;

- с пульта	ПЦН;

- при открывании двери в помещение.

2.11 Прибор  обеспечивает дистанционный  пуск  при  ручном  управлении по коду с клавиатуры прибора, по команде от УДП	или по команде с пульта	 ПЦН независимо от состояния пожарных ШС.

2.12 Прибор обеспечивает  диагностический самоконтроль  (тестирование) автоматически, во всех режимах работы прибора, и по команде с его  клавиатуры.

2.13  Время  установления рабочего  режима  после включения   питания не более 30 с.

2.14 Питание  прибора  может  осуществляться  от  следующих  источников питания:

а) от   внешнего  основного  источника  переменного  тока напряжением (220 +22/-33)  В частотой  (50  1) Гц;

б) от внешнего  резервного  источника  постоянного  тока  напряжением     (24 +5/-3) В (для обеспечения заряда аккумулятора от резервного источника питания напряжение должно быть (27... 29) В;

в) от внутреннего	аккумуляторного источника постоянного тока.

2.15 Прибор обеспечивает автоматическое переключение питания с основного на внутреннее аккумуляторное или внешнее  питание  напряжением ( 24 +5/-3) В (при  этом  выдается сообщение  о  неисправности) и обратное переключение при восстановлении основного питания.

2.16  Прибор  обеспечивает  непрерывную круглосуточную работу.

Время работы в  дежурном  режиме  от  внутреннего аккумуляторного источника питания не менее 24 ч при отключенных внешних нагрузках (табло и т.д.).

2.17 Мощность, потребляемая от сети 220 В, 50 Гц, не более 60 ВА.

2.18 Средний  срок службы не менее	8 лет.

2.19 Характеристики устойчивости прибора к воздействию внешних электромагнитных помех (ЭМП) и	характеристики индустриальных радиопомех (ИРП), создаваемых  при  его работе, соответствуют нормам	ГОСТ Р 50009-92, НПБ 57-97 и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование регламентированной ГОСТ Р 50009-92 характеристики | Обозначение нормы по ГОСТ Р 50009-92 |
| --- | --- |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся по проводам и проводящим конструкциям (кондуктивным помехам): |  |
| а) импульсам напряжения (1000 В; 50 мкс); | УК1 для степени жесткости 2 |
| б) пачкам импульсов напряжения (1000 В; 500 В; 15 мс; 50 нс); | УК2 для степени жесткости 2 |
| в) кратковременному прерыванию напряжения питания в сети переменного тока (6 полупериодов 50 Гц; 50 шт.); | УК3 для степени жесткости 3 |
| г) длительному прерыванию напряжения в сети переменного тока (10, 50 полупериодов 50 Гц); | УК4 |
| д) нелинейным искажениям напряжения в сети переменого тока (20 В; от 100 до 5000 Гц) | УК5 для степени жесткости 2 |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся в пространстве (излученным помехам): |  |
| а) электростатическому разряду (150 пФ; 330 Ом; 4 кВ; 4 кВ); | УП1 для степени жесткости 2 |
| б) электромагнитным полям (0,1 - 150 Мгц; 3 В/м | УП2 для степени жесткости 2 |
| Кондукция ИРП в провода и проводящие конструкции | ИК1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |
| Излучение ИРП в пространство | ИП1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |

2.20 Габаритные  размеры прибора, не более 550 x 350 x 150 мм.

2.21 Суммарная масса прибора в упаковке изготовителя с аккумуляторами не более 15 кг.

2.22  Сведения  о содержании  драгоценных материалов и цветных металлов:

а) суммарная расчетная масса драгоценного материала:

золота - 0,0350 г;	серебра - 1,4600 г; платины - 0,0210 г;

б) суммарная расчетная масса цветного металла:

кадмия - 3,20 г; меди и ее сплавов - 430 г;

никеля и его сплавов - 7,80 г;

олова и оловянно-свинцовых сплавов - 5100 г;

2.23 Код для управления дистанционным пуском c клавиатуры прибора и для начальной загрузки программы - 1234 (установлены предприятием-изготовителем).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки прибора "Кристалл-3П" входят изделия  и эксплуатационная  документация, указанные  в таблице 3.1.

Таблица	3.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| еФ2.407.010 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой ППКОП "Кристалл-3П" | 1 |  |  |
|  | Сборочные единицы и детали для монтажа |  |  |  |
|  | Аккумулятор PS-12120 "POWER SONIC" | 2 |  | Допускается PS-12100 |
| еФ5.142.014 | Заглушка шлейфов | 12 |  |  |
| еФ6.640.540 | Провод соединительный | 1 |  |  |
|  | Комплект запасных частей: |  |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А 250В АГ0.481.304 ТУ | 2 |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1В 2А 250В АГ0.481.304 ТУ | 1 |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1В 8А 250В АГ0.481.304 ТУ | 1 |  |  |
| ЖШ8.123.249-01 | Втулка | 4 |  |  |
|  | Ключ от замка прибора | 2 |  |  |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |  |
| еФ2.407.010 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно прибор выполнен в виде отдельного блока. На  лицевой панели прибора расположены органы управления и индикации, доступ  к  которым ограничен дверцей с застекленным окном, закрывающейся на замок. Внешний вид панели управления и индикации прибора приведен в  приложении  Б,  размещение узлов в корпусе прибора	приведено в приложении А.

4.2 Источник питания совместно с сетевым  фильтром,  трансформатором  и аккумулятором обеспечивает прибор необходимыми напряжениями питания. Прибор может быть запитан от сети 220 В, 50 Гц	(основное  питание)  или  от источника постоянного тока 24 В (резервное питание), а также может  работать автономно от внутреннего аккумулятора.

Переход с основного на резервное питание (внешнее или внутреннее  аккумуляторное) и обратно происходит автоматически при пропадании  и  восстановлении основного питания	соответственно. Все переключения  питания  отображаются на индикации прибора.

В процессе	работы прибора от внешних источников питания  обеспечивается подзаряд аккумулятора, а при  отсутствии внешних питаний и работе  прибора  от  внутреннего аккумулятора контролируется его разряд и выдаются сообщения о его состоянии:

1) аккумулятор заряжен - горит индикатор АККУМ;

2) "опасный разряд" - мигает индикатор АККУМ;

3) аккумулятор полностью разряжен	- горит  индикатор  НЕИСПР.ПИТАНИЯ, прибор при этом выключается.

4.3 Плата процессора содержит узлы	для контроля и обработки информации от ШС, управления выходными реле, обмена данными  с  платой индикации и управления и т.д.

На плате процессора установлены коммутационные колодки для подключения внешних устройств и внешних линий ШС.

4.4 Плата индикации и управления обеспечивает управление прибором с помощью кнопочной	клавиатуры, а также отображает необходимую информацию с помощью единичных светодиодных индикаторов и ЖКИ.

4.5  Пусковой модуль содержит  группы  реле  и  схему  управления для индивидуальной подачи пусковых  токов по  цепям  пуска  МПТ.

Максимальный ток в цепи задается ограничителем тока, может устанавливаться с помощью перемычек на пусковом модуле и принимать одно  из  следующих значений:  1A; 2A; 3A (при установке двух перемычек – 3А, одной перемычки – 2 А, без перемычек – 1 А). Заводская установка – 3 А.

Длительность пускового импульса может устанавливаться в пределах  0,1 - 15 с при программировании прибора по конфигурации заказчика. Базовая установка - 1 с.

4.6  В  дежурном  автоматическом  режиме  прибор  непрерывно  контролирует  состояние 12-ти дискретных входов от датчиков контроля дверей и давления, а также осуществляет контроль восьми пожарных ШС и четырех ШС УДП.

Все ШС, дискретные входы, выходы управления и цепи  пуска	распределены в базовом  варианте по защищаемым зонам 1 - 4 в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1

| № Зо-ны | №№ пожар- ных ШС | Входы контроля дверей | Входы контроля давления в магист- рали | Входы кон- троля утечки газа | Входы подклю-чения УДП | Выходы на табло “Автоматика отключена” | Выходы на табло “ГАЗ-УХОДИ” “ГАЗ-НЕ ВХОДИТЬ” | Выходы отклю- чения венти- ляции | Выходы реле резерв- ные | Пусковые цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШС1 ШС2 | ДВ1 | ДВ5 | ДВ9 | УДП1 (ШС9) | ТАБ1 | ТАБ5 | ВЕНТ1 | Р1 | П1... П4 |
| 2 | ШС3 ШС4 | ДВ2 | ДВ6 | ДВ10 | УДП2 (ШС10) | ТАБ2 | ТАБ6 | ВЕНТ2 | Р2 | П5... П8 |
| 3 | ШС5 ШС6 | ДВ3 | ДВ7 | ДВ11 | УДП3 (ШС11) | ТАБ3 | ТАБ7 | ВЕНТ3 | Р3 | П9... П12 |
| 4 | ШС7 ШС8 | ДВ4 | ДВ8 | ДВ12 | УДП4 (ШС12) | ТАБ4 | ТАБ8 | ВЕНТ4 | Р4 | П13... П16 |

Названия входов и выходов прибора приведены в соответствии с названиями, указанными в руководстве

по эксплуатации (приложение Г):

ТАБ1...ТАБ8 - выходы на табло 1...8  (потенциальные сигналы 24 В);

ВЕНТ1...ВЕНТ4 - выходы отключения вентиляции 1...4 (непотенциальные контакты оптореле);

Р1...Р4 - выходы реле (НР (нормально разомкнутые) “сухие контакты”);

ДВ - входы дискретных сигналов типа “сухой контакт” от датчиков дверей, давления и т.д;

П1… П16 – выходы для подключения пусковых цепей.

Устройства, подключаемые к входам ДВ1...ДВ12 должны иметь Н3 (нормально замкнутые) “сухие контакты”.

еФ2.407.010 РЭ

16

Примечание - Указанное распределение по	зонам определяется базовым программным  обеспечением.  Схемотехника  прибора  предусматривает   возможность распределения по зонам в других вариантах, необходимых заказчику.

В пожарных	ШС осуществляется "переполюсовка"  напряжения  питания каждого ШС и анализ его  состояния ("Норма",  "Обрыв",  "Короткое замыкание", "Срабатывание")	при  различной полярности.

В случае  срабатывания  ИП прибор фиксирует  это срабатывание, снимает  питание с ШС, а  затем  вновь  повторяет цикл  (переполюсовку  питания, анализ  состояния  ШС).

При  подтверждении срабатывания ИП фиксируется сообщение о достоверном срабатывании  ИП.

4.7 Прибор  имеет	 выход на   последовательный	канал	(магистраль) RS-485, по  которому  осуществляется  двухсторонний  обмен  информацией   с устройствами  из  комплекта  аппаратуры  "Дубна"  или  аналогичными, имеющими  интерфейс RS-485 и соблюдающими протокол обмена аппаратуры “Дубна” (приложение В).

При  этом каждому устройству  присваивается  сетевой  адрес.  Сетевой адрес прибора устанавливается в двоичном коле микропереключателем SВ2(1-6), расположение которого в приборе приведено в приложении В. С помощью SB2 (7, 8) задается, при необходимости, смещение линии RS-485.

4.8  Все  внешние	устройства,  ШС,  источники   питания подключаются к клеммным  колодкам,  расположенным  под  крышкой прибора. Расположение колодок, нумерация контактов и их назначение приведены в приложениях В и Г.

4.9 Краткое описание тактики работы прибора с базовым программным обеспечением.

4.9.1 Срабатывание одного ШС зоны фиксируется прибором как  ВНИМАНИЕ,  двух ШС зоны -	ПОЖАР.  Обрыв или короткое замыкание (КЗ)  в  ШС  фиксируется  прибором как НЕИСПРАВНОСТЬ.

4.9.2 Обрыв или КЗ в ШС УДП фиксируются прибором как  НЕИСПРАВНОСТЬ  в ШС УДП.

4.9.3 Прибор самостоятельно периодически или по  запросу  оператора  (в режиме ТЕСТ) контролирует целостность пусковых цепей и выдает  их  состояние на индикацию  прибора.

4.9.4 Прибор работает в автоматическом и ручном режиме.  Индикатор АВТ горит, если хотя бы одна зона находится в автоматическом  режиме,  индикатор РУЧ горит, если хотя бы одна зона находится в ручном режиме.  Перевод  любой зоны (направления) из одного режима в другой  может осуществляться  с  клавиатуры прибора или по магистрали RS-485 с ПЦН.

4.9.5 При функционировании	в автоматическом режиме и фиксации  прибором ситуации ПОЖАР в любой зоне прибор производит отключение вентиляции в данной зоне, включаются табло "ГАЗ-УХОДИ", "ГАЗ-НЕ ВХОДИТЬ" и начинается  эвакуаци- онная задержка 30 с. Если за время эвакуации не	 произошло  открытие  дверей зоны или снятия с автоматического режима  данной  зоны, то  последовательно подаются пусковые импульсы в пусковые цепи данной зоны, по  окончании  пуска в зоне устанавливается режим КОНЕЦ ПУСКА. Выключение табло  и  включение  вентиляции происходит через 5 минут после пуска или по сбросу (клавиша #).

4.9.6 При запуске модулей пожаротушения (МПТ) любой зоны от УДП  или  с клавиатуры прибора алгоритм пуска аналогичен автоматическому режиму (задержка на эвакуацию 30 с, включение/выключение табло и т.д.). Пуск осуществляется независимо от состояния дверей зоны (открыты или  закрыты).

4.9.7 При работе прибора в автоматическом режиме в данной зоне любое открывание  двери переводит прибор в ручной режим.

4.9.8 Запуск МПТ в требуемой зоне с клавиатуры  прибора возможен только после перевода данной зоны в ручной режим.

4.9.9 Табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" для каждой зоны включено при  нахождении прибора в режиме "РУЧНОЙ" для данной зоны и выключено - в режиме "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".

4.9.10 При обнаружении утечки газа	(утечка из баллонов или несанкционированный выпуск в магистраль) хотя бы в одной зоне фиксируется ситуация НЕИСПРАВНОСТЬ. При обнаружении давления в магистрали (по выходу газа)	после санкционированного пуска хотя бы в одной зоне фиксируется  ДАВЛЕНИЕ.

4.9.11 Перевод прибора в режим ТЕСТ производится с клавиатуры прибора.

Возможные тесты:

- тест пусковых цепей;

- тест выходных ключей;

- тест аккумулятора;

- тест индикации.

4.9.12 Контакты реле ПЦН замкнуты, если прибор для любой зоны находится в следующих состояниях:

ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ (предпусковая задержка),

ПУСК, КОНЕЦ ПУСКА.

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1 Меры  безопасности  при  подготовке  изделия

5.1.1  К  эксплуатации   прибора допускается   только   обслуживающий персонал,  прошедший  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  с электроустановками  до 1000  В в  соответствии  с  "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей",  М.,  Энергоатомиздат,  1992  и "Правилами   техники   безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", М., АО "Энергосервис", 1994.

5.1.2  Все	 подсоединения	и  отсоединения	 проводов  связи  прибора  с другими устройствами  проводить  только  при  отключенной  от	сети питания аппаратуре.

5.1.3 При подготовке  к  работе  контакт "            "  прибора подсоединить к  шине защитного  заземления.

5.1.4 По  способу	защиты человека  от  поражения электрическим током прибора относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.1.5 Для обеспечения пожарной безопасности при  монтаже, эксплуатации, техническом  обслуживании   и ремонте  прибора  соблюдать требования ГОСТ  12.2.006-87.

5.1.6.  При обращении с модулями пожаротушения (МПТ) категорически запрещается:

- допускать к работе лиц, не прошедших соответствующей подготовки по правилам  обращения с МПТ;

- хранить и транспортировать МПТ в	неисправной упаковке;

- касаться МПТ источников питания и оголенных  электрических проводов;

- разбирать и ремонтировать поврежденные МПТ.

5.2 Размещение  и	монтаж

5.2.1 Прибор  должен  устанавливаться  внутри  или снаружи  защищаемого помещения в	зависимости  от требований  проекта.  Помещение  для  установки  прибора должно соответствовать условиям  эксплуатации прибора.

Разметка для крепления прибора на стене приведена на рисунке 5.1.

450  1

230  1

Рисунок 5.1 - Разметка  для  крепления  прибора

5.2.2 Аккумуляторы из состава прибора являются съемными и	находятся в отдельной упаковке.  Их установка внутри прибора  должна  проводиться  после монтажа прибора в помещении. Место установки аккумуляторов указано в приложении А. Подключение промаркированных проводов с зажимами, выходящие из источника питания, к клеммам аккумуляторов выполнить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.2, при этом все переключатели должны находиться в положении “ОТКЛ”.

Красный

Черный

Провод соединительный

еФ6.640.540

(из комплекта поставки)



+



+

“+”

“”

Аккумулятор 1

Аккумулятор 2

К источнику

питания

Рисунок 5.2 Схема подключения аккумуляторов

5.2.3 Монтаж и подключение внешних устройств к прибору производить согласно приложений В...И. Монтаж ШС,  сигнальных линий  связи  (кроме  канала RS-485) ведется проводом ТРВ - 2x0,5 (или аналогичным)  сечением  от  0,2 до 0,5 мм2.

Сопротивление проводов каждого ШС - не более 150 Ом.

Общая схема организации ШС, а также схемы подключения к ШС извещателей различных типов	приведены в приложениях Д и Е. Схемы  подключения  датчиков давления, датчиков контроля дверей, УДП	приведены в приложении Ж.

5.2.4 Монтаж линий питания,  линий  включения  световых  оповещателей, устройств  вентиляции  и  дымоудаления проводится  с  учетом  следующих рекомендаций:

а) провода должны иметь сечение от 0,75 до 1,5 мм2, рекомендуемый тип кабеля ПВС;

б) подключение прибора к шине защитного заземления осуществляется заземляющим проводом кабеля питания или отдельным изолированным  проводом сечением 1,5 мм2.

Схема выдачи силовых сигналов для одного канала и рекомендуемые варианты подключения приведены в приложении И.

5.2.5 Монтаж  линий  связи с МПТ проводится медным проводом, сечением и  длиной  согласно  таблице  5.1.

Таблица 5.1

| Сечение провода, мм2 | Максимальная длина линии связи, м |
| --- | --- |
| 0,5 | 50 |
| 1,0 | 100 |
| 1,5 | 150 |

5.2.6 Монтаж линий связи канала RS-485 проводится  кабелем, имеющим "витую пару"  в  экране  с волновым  сопротивлением  120  Ом.  Рекомендуемые	типы кабелей  AWG 22,  AWG 24 - "Belden".

5.2.7 Установка в приборе сетевого адреса для магистрали RS-485 осуществляется переключателем SB2 - разряды 1-6 (приложение В). Разряды 7, 8  переключателя служат для задания смещения в линии RS-485 в случае, если прибор работает в сети и является оконечным в линии ( в этом случае переключатели 7, 8 перевести в положение “ON”, в остальных случаях - “OFF”).

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 При подготовке к работе с установленным и смонтированным в помещении прибором и при работе с ним необходимо соблюдать меры безопасности согласно требованиям 6.1.

6.1.2 Если прибор не работал в течение суток, то необходима его проверка в режиме диагностического самоконтроля (тестирования).

6.1.3 Перед внешним осмотром убедиться, что отключено питание от сети 220 В,  50 Гц и выключены переключатели СЕТЬ и ПИТАНИЕ на сетевом фильтре и источнике питания внутри прибора.

6.1.4 Произвести внешний осмотр прибора и убедиться в надежности крепления самого прибора и крепления проводных линий к прибору. Убедиться в правильности подключения аккумуляторов, правильности установки сетевого адреса и смещения линии (SB2).

6.1.5 Осуществить включение прибора, для чего:

подать напряжение 220 В, 50 Гц на прибор;

установить переключатель ПИТАНИЕ в положение ВКЛ – включится индикатор АККУМ  и появится сообщение на ЖКИ;

установить переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ – дополнительно включится индикатор ОСН.ПИТАНИЕ.

Контролировать индикацию прибора.

По установке переключателя ПИТАНИЕ в положение ВКЛ, на ЖКИ должно появиться сообщение:

SEEPROM НОРМА,

а затем через 3 - 5 с  сообщение КОД: . Прибор готов к работе. Если перед сообщением

КОД:

появится сообщение:

НЕИСПР.СТЫКОВКИ, 
проверить жгут связи платы процессора и модуля пуска и устранить неисправность. В случае нормальной загрузки программы прибора дальнейшие действия оператора должны соответствовать требованиям данного руководства.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ( БОЛЕЕ ГОДА) ОТ ВНЕШНЕЙ ПИТАЮЩЕЙ ЦЕПИ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОРЫ ТОКОМ 0,5 - 1,0 А  В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЧАСОВ И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА НИХ, ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ДЛЯ РАЗРЯДА ТОКОМ 2 А  . В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРАХ ПОД НАГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ 1 МИН НИЖЕ 20 В (НИЖЕ 10 В НА КАЖДОМ), АККУМУЛЯТОРЫ ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ!

Через 10-20 с  после включения сетевого питания прибор автоматически проводит тест аккумулятора и через 20-30 с , если аккумулятор не в норме, выдает на 2-3 с сообщения АККУМ.НЕТ (если аккумулятор не подключен) или АККУМ. НЕИСПР. (если аккумулятор глубоко разряжен или не обеспечивает нагрузочный ток). В случае появления таких сообщений необходимо выключить прибор и провести необходимые работы по проведению аккумуляторов в норму. Если аккумулятор в норме, сообщения о его состоянии не выдаются.  Автоматический тест аккумулятора проводится также через 10 -20 с после перезапуска прибора по клавише СБРОС и через каждые 8 часов во время работы. Через 1 мин  после включения прибор автоматически проводит тест пусковых цепей на обрыв и, в случае обнаружения обрывов, выдает сообщения о неисправности. Если обрывов не обнаружено, сообщения не выдаются. Контроль пусковых цепей проводится также автоматически через каждые 8 часов во время работы и через 1 мин. после перезапуска по клавише СБРОС.

Внимание: при выключении приБора, его повторное включение возможно не ранее, чем через 15 с!

6.2 Работа прибора в различных режимах функционирования.

6.2.1 Прибор имеет следующие режимы функционирования:

- дежурный режим;

- управление режимом зон (РЕЖИМ  АВТ/РУЧ);

- режим контроля и управления состоянием ШС (СОСТОЯНИЯ  ШС);

- режим тестирования ( ТЕСТЫ);

- режим просмотра архива событий ( АРХИВ  СОБЫТИЙ);

- режим ручного пуска ( ПОДГОТОВКА  ПУСКА);

- режим установки даты и времени (УСТ.ВРЕМЕНИ);

- режим просмотра конфигурации (КОНФИГУРАЦИЯ);

- режим просмотра состояния пусковых цепей (ПУСКОВЫЕ  ЦЕПИ).

Выбор режимов работы прибора осуществляется из дежурного режима последовательным нажатием клавиши РЕЖИМ, название режима отображается на ЖКИ. Выбрав режим, нажать ВВОД, прибор перейдет в выбранный режим. Выход из меню режимов в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин., если не происходит нажатий клавиш.

6.2.2 После первоначального включения питания прибор производит установку контролируемых параметров и управляющих сигналов в исходное состояние и через        3 - 5 с переходит  в ожидание ввода кода. Ввести код, появится сообщение:

КОД : * * * * .

Нажать ВВОД , и если код введен верно, прибор перейдет в режим установки даты и времени.

После установки даты и времени прибор перейдет в дежурный режим работы, который является основным, начинается контроль входов и выходов прибора в соответствии с конфигурацией, которую можно просмотреть в режиме КОНФИГУРАЦИЯ.

Перезапуск программы прибора осуществляется клавишей СБРОС, при этом происходит перезагрузка программы, прибор переходит в исходное состояние, текущее значение времени сохраняется, на ЖКИ на 3 - 5 с  появляется сообщение:

SEEPROM НОРМА,

а затем прибор переходит в дежурный режим.

Через 30 с после включения или перезапуска осуществляется контроль вскрытия  корпуса пробора и в случае вскрытия включается внутренний ЗО, выдается сообщение на ЖКИ:

ВСКРЫТИЕ  ЧЧ : ММ,

где ЧЧ : ММ – текущее значение времени.

Клавишей ОТБОЙ сообщение убирается с ЖКИ, выключается внутренний ЗО.

6.2.3 Дежурный режим

6.2.3.1 В дежурном режиме прибор осуществляет постоянный опрос контролируемых параметров (состояния ШС, питание и т.д.). Каждое новое событие (изменение состояния контролируемых параметров) фиксируется в архиве событий и выдается на индикацию прибора.

6.2.3.2 На ЖКИ выводится наиболее приоритетное из зафиксированных событий и текущее время, например :

НОРМА  13 : 17 : 22 ( если параметры в норме),

где 13 : 17 : 22 - текущее время в часах, минутах и секундах,

или при фиксации события

ПОЖАР ШС 02 13 : 24,

где ПОЖАР – вид события, ШС 02 – шлейф сигнализации, по которому произошло событие, 13 : 24 – время фиксации данного события.

Индикация зафиксированного события сохраняется до того момента, как оператор воспримет её и сбросит клавишей ОТБОЙ. После этого на ЖКИ выводится обобщенное состояние прибора с указанием наиболее приоритетного события в виде:

ПОЖАР  13 : 45 : 51 ,

где ПОЖАР – вид события, 13 : 45 : 51 – текущее время.

Типы событий и их сокращенные обозначения в порядке уменьшения приоритетов:

- пуск ( ПУСК ) ;

- предпусковая задержка ( ЭВАК. ) ;

- пожар ( ПОЖАР )* ;

- пожар по ручному извещателю или извещателю с НЗ контактами ( РУЧН. ) * ;

- внимание ( ВНИМ. ) ;

- короткое замыкание ( К.З. ) ** ;

- обрыв ( ОБРЫВ ) ** ;

- схемная неисправность ( СХЕМА ) ** ;

- утечка газа (УТЕЧКА) **;

- вскрытие прибора ( ВСКРЫТИЕ ).

* - для данных событий обобщенное состояние - ПОЖАР

** - для данных событий обобщенное состояние – НЕИСПРАВНОСТЬ ( НЕИС. ) .

При этом для обобщенных состояний ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ тональность звучания внутреннего ЗО различна.

Единичные индикаторы ПОЖАР, ВНИМАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ отображают обобщенные состояния контролируемых ШС , ДВ , пусковых цепей и включаются, если хотя бы один из контролируемых параметров находится в соответствующем режиме. Индикаторы РУЧ и АВТ  индицируют обобщенное состояние режимов работы зон прибора.

ВНИМАНИЕ : ПО НАЖАТИЮ КЛАВИШИ ОТБОЙ НЕ ПРОИСХОДИТ СНЯТИЕ СРАБОТАВШИХ ШС С КОНТРОЛЯ ИЛИ ПЕРЕЗАПУСК КОНТРОЛЯ ЭТИХ ШС , ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО СБРОС СООБЩЕНИЯ С ЖКИ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗО , СОСТОЯНИЯ СРАБОТАВШИХ ШС СОХРАНЯЮТСЯ, О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЮТ ЕДИНИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  СРАБОТАВШЕГО ШС НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕЗАПУСК КОНТРОЛЯ ДАННОГО ШС ИЗ РЕЖИМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ШС. ПО СБРОСУ ПРИБОР ОСУЩЕСТВИТ ПЕРЕЗАГРУЗКУ ПРОГРАММЫ И УСТАНОВИТ ВСЕ СИГНАЛЫ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ!

Прибор переходит в состояние ПУСК , если зона находится в автоматическом режиме и сработало необходимое  для  данной  зоны  количество пожарных  извещателей  (определяется конфигурацией) или сработал ШС для подключения УДП (в этом случае пуск осуществляется не зависимо от РУЧ/АВТ  режима зоны). При переходе прибора в состояние ПУСК  включаются внутренний ЗО , единичный индикатор зоны пуска  в импульсном режиме, начинается предпусковая задержка, на ЖКИ появляется сообщение :

ЭВАК. ЗОНА 1  25 СЕК ,

где ЭВАК. – сообщение об эвакуационной предпусковой задержке, ЗОНА 1 – зона пуска, 25 СЕК – обратный отчет времени предпусковой задержки.

При этом включаются табло типа “ ГАЗ – УХОДИ “  данной зоны, подаются другие сигналы ( отключение вентиляции и т.д.) , относящиеся к данной зоне ( определяется конфигурацией ) .

По окончании предпусковой задержки прибор переходит непосредственно к выдаче пусковых импульсов в пусковые цепи, на ЖКИ появляется сообщение:

ПУСК  ЗОНА 1  ПП 02 ,

где ПУСК – вид события, ЗОНА 1 – зона пуска, ПП 02 – пусковые цепи зоны пуска.

По окончании выдачи пусковых импульсов зона пуска переходит в состояние КОНЕЦ  ПУСКА , на ЖКИ появляется сообщение:

КОН . ПУСКА  ЗОНЫ  1 .

Восстановить состояние зоны можно клавишей СБРОС , перезапустив прибор.

6.2.4 Управление режимом зон

При выборе данного режима на ЖКИ появляется сообщение:

ЗОНА  4  РУЧ  ( ИЗМ - * ) ,

где ЗОНА  4  - выбранная зона, РУЧ – режим зоны, (ИЗМ - * ) – сообщение о клавише для изменения режима работы зоны.

Выбор зоны осуществляется клавишами  >  <  , изменение режима ( РУЧ/АВТ ) – клавишей * . В базовой конфигурации прибора при открытой двери зоны АВТ режим невозможен ! Переход в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин  при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.5 Режим контроля и управления состоянием ШС

6.2.5.1 В этом режиме прибор осуществляет контроль параметров аналогично дежурному режиму и при появлении нового события автоматически возвращается в дежурный режим.

6.2.5.2 В данном режиме на ЖКИ выводится сообщение вида:

ШС 01 – П  З01  НОРМА ,

где ШС 01 – номер ШС, П – тип ШС (пожарный), З01 – зона 1, к которой относится данный ШС, НОРМА – состояние выбранного ШС;

или сообщение типа ДВ 12 + ,

где ДВ – номер входа ДВ, + - состояние входа ( “+” – разомкнут, “-“ – замкнут).

Выбор требуемого ШС или ДВ осуществляется клавишами > < (пошаговый выбор).

Постановка выбранного ШС под контроль и перезапуск контроля осуществляется клавишей * , снятие с контроля - #. Управление входами ДВ не предусмотрено, возможен только просмотр состояний ДВ.

Переход в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ  или автоматически через 2 мин при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.6 Режим тестирования

Возможные тесты при выборе данного режима:

- тест пусковых цепей;

- тест индикации;

- тест выходных ключей;

- тест аккумулятора.

Выбор теста в режиме тестирования осуществляется клавишами > <, вход в данный тест – клавиша ВВОД. Названия тестов отображаются на ЖКИ. На время тестов контроль входных параметров прекращается!

6.2.6.1 Тест пусковых  цепей

При входе в этот тест на ЖКИ появляется сообщение типа:

ВКЛ. ПУСК. ЦЕПИ  ХХ  ,

где ХХ – номера пусковых цепей (1…16).

Последовательно проверяются на обрыв пусковые цепи 1…16, по окончании теста при обнаружении неисправностей на ЖКИ выдается сообщение:

ОБРЫВ  ЦЕПИ  16  < ,

где 16 – номер последней неисправной цепи. Клавишей < можно просмотреть все неисправные цепи.

В случае, если все пусковые цепи в норме, на ЖКИ выдается сообщение:

ПУСК.ЦЕПИ – НОРМА

Выход из теста в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.6.2 Тест индикации

При входе в этот тест последовательно включаются, а затем выключаются единичные индикаторы, на ЖКИ появляются, а затем гаснут буквы русского алфавита, на 1-2 с включается внутренний ЗО.

Выход из теста в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.6.3 Тест выходных ключей

При входе в данный тест на ЖКИ появляется сообщение типа:

*/# ТАБЛО 01 +,

где ТАБЛО 01 – выход прибора согласно приложения Г, “+” – состояние выхода ( “+” – включен, “ – “ – выключен), * / # - индикация клавиш для управления (* - включение, # - выключение). Выбор требуемого выхода осуществляется клавишами > < (возможен выбор ТАБЛО 01…08, Ven + 01…04, Rele 01…04, ПЦН). Обозначение Ven соответствует выходам ВЕНТ, Rele - выходам Р.

Выход в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин. при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.6.4 Тест аккумулятора

Тест аккумулятора невозможен при отсутствии внешних питаний !

При выборе данного теста на 10…15 с запускается тест аккумулятора, при этом на ЖКИ появляется сообщение:

КОНТРОЛЬ  АКК  ВКЛ.

Если аккумулятор в норме, на 3…5 с появится сообщение:

АККУМ.  В  НОРМЕ.

Если аккумулятора нет, появится сообщение:

АККУМУЛЯТОРА  НЕТ.

Если аккумулятор разряжен или неисправен, сообщение на ЖКИ:

НЕИСПР. АККУМ.

Прибор автоматически переходит в дежурный режим по окончанию теста.

6.2.7 Режим просмотра архива событий

При выборе данного режима на ЖКИ на 2…3 с выводится сообщение:

СОБЫТИЙ  025,

где 025 – общее количество событий, хранящихся в памяти прибора с момента его включения. Максимальное количество хранимых событий – 256, при количестве событий более 256 прибор сохраняет последние по времени события.

Через 2…3 с на ЖКИ выдается информация о последнем событии:

< Ш02  З01  ПЖ 1233,

где Ш02 – номер ШС, З01 – зона, к которой относится ШС, ПЖ – тип события, 1233 – время фиксации события в часах и минутах (12 часов 33 минуты).

По клавише * можно просмотреть дату события, повторное нажатие * - возврат в  предыдущее состояние.

Пошаговый просмотр событий – клавиши > < .

Типы событий и их сокращенные наименования:

- постановка ШС под контроль (КН);

- снятие ШС с контроля (СН);

- пожар (ПЖ);

- пожар по ручному извещателю или извещателю с НЗ контактами (РУЧ);

- внимание (ВН);

- обрыв (ОБ);

- короткое замыкание (КЗ);

- неисправность схемы (НС);

- вскрытие прибора (ВСКРЫТИЕ);

- пуск (ПУСК);

- конец пуска (К.ПУС.);

- предпусковая задержка (ЭВАК.).

Переход в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин при отсутствии нажатий на клавиши.

6.2.8 Режим ручного пуска

ВНИМАНИЕ: Ручной пуск с клавиатуры прибора в любой зоне возможен только при нахождении зоны в ручном режиме (РУЧ)! Если зона, выбранная для пуска, находится в автоматическом режиме (АВТ), необходимо перед ручным пуском перевести её в ручной режим (РУЧ)!

При входе в режим ручного пуска прибор запрашивает код пуска, на ЖКИ сообщение:

КОД  ПУСКА : _

Ввести код и нажать клавишу ВВОД, сообщение ЖКИ:

КОД  ПУСКА : ****,

а затем при правильном вводе кода:

ЗОНА  ПУСКА: _.

Ввести номер зоны пуска и нажать клавишу ПУСК.

Сообщение ЖКИ:

ЗОНА  ПУСКА  3_ ,

а после нажатия клавиши ПУСК прибор переходит в состояние ПУСК, при этом сообщения на ЖКИ аналогичны сообщениям при пуске от извещателей ШС или от УДП (6.2.3.2 ).

Во время инициализации пуска включается внутренний ЗО, включаются выходы, относящиеся согласно конфигурации к зоне пуска.

Восстановление дежурного режима зоны после ПУСКА и нахождении зоны в состоянии КОНЕЦ ПУСКА – по клавише СБРОС путем перезагрузки программы и установки начальных состояний для всех входов и выходов прибора.

6.2.9 Режим установки даты и времени

При переходе в данный режим на ЖКИ появляется сообщение вида:

24/03/01  17: 27,

где 24 – число, 03 – месяц, 01 – год, 17 – часы, 27 – минуты.

Ввод требуемых значений производится с помощью цифровых клавиш, при этом изменение значения производится на позиции, где установлен маркер. Перемещение маркера – клавиши > < .

После установки на ЖКИ требуемых значений нажать клавишу ВВОД – изменённые значения будут занесены в программу прибора, прибор перейдет в дежурный режим, на ЖКИ отобразится вновь введённое время. Для отказа от изменения значений нажать клавишу ОТБОЙ – в приборе сохранятся предыдущие значения даты и времени.

Прибор также автоматически перейдет в дежурный режим без изменения даты и времени, если в течение 2 мин не происходит нажатия клавиш.

6.2.10 Режим просмотра конфигурации

При входе в данный режим на ЖКИ появится сообщение вида:

КОНФ. ЗОНА 1  П – Т >,

где ЗОНА 1 - № зоны, П – Т  - тип зоны.

Возможные типы зон:

- зона пожаротушения (П – Т);

- зона сигнализации (СИГ);

- зона не задействована (НЕТ).

Выбор зоны осуществляется клавишами > < . Выбрав зону, нажать ВВОД, на ЖКИ появится сообщение вида:

ЗОНА 1 : ШС 01 > (0),

где: ЗОНА 1 – номер зоны для контроля конфигурации, ШС 01 (0) – входы и выходы, относящиеся к данной зоне.

Типы входов и выходов и их сокращённые обозначения:

- шлейф сигнализации “У” типа с номером ХХ (ШС ХХ > (У) );

- пусковая цепь с номером ZZ (ППZZ);

- выход ТАБ с номером ХХ для подключения табло “АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА” (ТАБ ХХ АО);

- выход ТАБ с номером ХХ для подключения табло “ГАЗ – УХОДИ” (ТАБ ХХ ГУ);

- выход ТАБ с номером ХХ для подключения табло “ГАЗ – НЕ ВХОДИТЬ” (ТАБ  ХХ ГН);

- выход ВЕНТ с номером ХХ для отключения вентиляции (ВЕН ХХ ВН);

- выходы РЕЛЕ с номером ХХ функционально аналогичные выходам отключения вентиляции (РЕЛ ХХ ВН);

- вход ДВ с номером ХХ для подключения концевого выключателя двери (ДВ ХХ ДВР);

- вход ДВ с номером ХХ для подключения датчика давления в магистрали (ДВ ХХ ДАВ);

- вход ДВ с номером ХХ для подключения датчика контроля утечки газа (ДВ ХХ УТЕ).

Пошаговый просмотр задействованных в данной зоне входов и выходов – клавиша >. Выход в меню выбора зон – клавиша ОТБОЙ, далее в дежурный режим – клавиша ОТБОЙ.

6.2.11 Режим просмотра состояния пусковых цепей

В данном режиме возможен оперативный просмотр состояния всех пусковых цепей.

При выборе данного режима на ЖКИ появляется сообщение вида:

ЦЕПЬ  14  ОБРЫВ,

где ЦЕПЬ 14  - выбранная пусковая цепь, ОБРЫВ – состояние цепи.

Возможные состояния пусковой цепи:

- норма (НОРМА)

- неисправность (ОБРЫВ).

Выбор пусковых цепей – клавиши > <.

Переход в дежурный режим – по клавише ОТБОЙ или автоматически через 2 мин при отсутствии нажатий на клавиши.

6.3 Обобщённое состояние индикации

Обобщённое состояние индикации прибора в различных режимах работы приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Режим работы | Включённые единичные индикаторы | Сообщение на ЖКИ | Внутренний звуковой оповещатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Дежурный режим | ПОЖАР (если есть ШС в состоянии ПОЖАР) ВНИМАНИЕ (если есть ШС в состоянии ВНИМАНИЕ) НЕИСПРАВНОСТЬ (если есть любая неисправность) ПУСК (во время выдачи пусковых токов) КОНЕЦ ПУСКА (если пуск прошел) ЗОНА 1…8 (мигает во время активизации пуска и включен при пожаре в соответствующей зоне) РУЧ (если есть хотя бы одна зона в ручном режиме) АВТ (если есть хотя бы одна зона в автоматическом режиме) | В общем случае: СОСТОЯНИЕ, ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ или ТИП СОБЫТИЯ и ВРЕМЯ | Включен при появлении нового события в тональности, соответствующей событию |

Продолжение таблицы 6.1

| Режим работы | Включённые единичные индикаторы | Сообщение на ЖКИ | Внутренний звуковой оповещатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Управление режимом зон | Аналогично дежурному режиму | Номер зоны и её режим | Выключен |
| 3. Режим контроля и управления состоянием ШС | Аналогично дежурному режиму | Номер ШС, его тип, к какой зоне относится, состояние или номер ДВ и его состояние | Выключен |
| 4. Режим тестирования 4.1 Тест пусковых цепей 4.2 Тест индикации 4.3 Тест выходных ключей 4.4 Тест аккумулятора | Аналогично дежурному режиму Последовательное включение/выключение индикаторов Аналогично дежурному режиму Аналогично дежурному режиму | Контролируемая цепь, затем состояние цепей Последовательное появление и гашение букв Номер и тип выхода, его состояние Сообщение о вкл. Теста, затем состояние аккумулятора | Выключен |
| 5. Режим просмотра архива событий | Аналогично дежурному режиму | Количество событий; затем событие с указанием времени | Выключен |
| 6. Режим ручного пуска | ЗОНА 1…8 (мигает во время активизации пуска соответствующей зоны, последовательно включаются некоторые при подаче пусковых токов) ПУСК (во время пуска) КОНЕЦ ПУСКА (по окончании пуска) | Последовательно КОД ПУСКА, ЗОНА ПУСКА, ЭВАКУАЦИЯ в зоне, ПУСК в зоне, КОНЕЦ ПУСКА зоны | Включен |
| 7.Режим установки даты и времени | Аналогично дежурному режиму | Дата и время | Выключен |

Продолжение таблицы 6.1

| Режим работы | Включённые единичные индикаторы | Сообщение на ЖКИ | Внутренний звуковой оповещатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Режим просмотра конфигурации | Аналогично дежурному режиму | Номер зоны, относящиеся к ней входы и выходы, их типы и состояния | Выключен |
| 9. Режим контроля пусковых цепей | Аналогично дежурному режиму | Номер пусковой цепи и её состояние | Выключен |

Примечание -  Состояние индикаторов питания:

- ОСН – включен при поданном на прибор питании ~ 220 В;

- РЕЗ – включен при поданном на прибор внешнем питании = 24 В;

- АККУМ – включен один при работе от аккумулятора или совместно с ОСН и/или      РЕЗ при наличии этих напряжений, мигает при работе только от аккумулятора и “опасном” разряде аккумулятора;

- НЕИСПР – включен при работе прибора от полностью разряженного аккумулятора и отсутствии внешних питаний (прибор при этом выключен).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание проводится:

- после монтажа прибора и связанной с ним аппаратуры,  непосредственно перед его пуском в эксплуатацию;

- после длительного (более 1 месяца) пребывания смонтированного прибора в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода температуры и влажности  в  помещении  за установленные пределы, отключения электропитания на период более 1 месяца, после работ в помещении, которые могут нарушить установку прибора и  его  электрические связи;

- периодически не реже одного раза	в шесть месяцев.

7.2 К техническому обслуживанию прибора может  быть  допущен  персонал, имеющий	специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

7.3 При проведении технического обслуживания прибора необходимо  соблюдать меры безопасности согласно	указаниям 5.1.

7.4 В случае отключения прибора от внешнего питающего напряжения более, чем на 24 ч, или "глубоком" разряде аккумуляторов при работе прибора от внутренних аккумуляторов, а также раз в год  рекомендуется перед включением прибора зарядить аккумуляторы током 0,5 - 1  А в течение 5 - 8 ч и затем проконтролировать  напряжение на  них,  подключив нагрузку для разряда аккумуляторов током 2 - 3 А.

В случае падения напряжения на аккумуляторах под нагрузкой через 1 минуту ниже 20 В (ниже 10 В на каждом аккумуляторе), аккумуляторы подлежат замене.

7.5 При проведении технического обслуживания необходимо:

- осмотреть установку прибора и его проводные линии связи,	очистить  их от пыли, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть зажимы коммутационных колодок;

- провести	подготовку к работе согласно раздела 5, если прибор находился в нерабочем состоянии;

- включить	прибор и провести проверку конфигурации	 прибора  в  режимах конфигурации и контроля	и управления состоянием ШС;

- провести контроль выходных сигналов в режиме ТЕСТ;

- провести контроль управления задействованными ШС	(постановка/снятие с контроля) в режиме контроля и управления ШС;

- при необходимости провести контроль фиксации прибором различных состояний ШС, взятых под контроль путем имитации этих состояний в реальных проводных линиях ШС и путем воздействия на включенные в ШС устройства.

При необходимости провести контроль выдачи пусковых токов в пусковые цепи.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ПУСКОВЫХ ЦЕПЕЙ МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПТ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ, А К ПУСКОВЫМ ЦЕПЯМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ ИМИТАТОРЫ НАГРУЗОК (ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНИЯ НА 24 В ИЛИ РЕЗИСТОРЫ 2… 5 Ом С МОЩНОСТЬЮ РАССЕИВАНИЯ 2... 10 Вт).

В случае положительных результатов	всех проверок (управление  прибором, контроль ШС, выдача управляющих сигналов соответствуют указанным в настоящем руководстве параметрам) прибор считается работоспособным.

Прибор готов к работе.

8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 На боковой панели изделия наносятся следующие маркировочные обозначения:

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия при сертификации;

- год изготовления.

8.2 Пломбируется винт на боковой панели прибора на предприятии-изготовителе и после монтажа на месте установки.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прибор приемно-контрольный	охранно-пожарный пусковой ППКОП

"Кристалл-3П" еФ2.407.010 заводской номер ________________________ подвергнут  на

____________________________________________________________________________

(наименование  или код   предприятия,   проводившего   консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным еФ2.407.010 ТУ.

Дата консервации ____________________________________

Наименование и марка консерванта ________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок защиты - 3 года без переконсервации в условиях хранения.

Консервацию произвел

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

Изделие после консервации принял

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________                              МП

год, месяц, число

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор приемно-контрольный	охранно-пожарный пусковой ППКОП

"Кристалл-3П" еФ2.407.010  № ________________________________________________

заводской номер

Упакован ______________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_______________   ___________________________   ______________________________

должность	                         личная подпись		             расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число                                    МП

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О	ПРИЕМКЕ

Прибор   приемно-контрольный  охранно-пожарный  пусковой  ППКОП

"Кристалл-3П  "	еФ2.407.010 _________________изготовлен и принят в соответствии			                                   заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель

предприятия

_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП  __________________			                     __________________________

личная подпись                                                                           расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Начальник ОТК

МП  __________________			                      __________________________

личная подпись			                                                    расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Изготовление велось под надзором Госатомнадзора России

Лицензия № ______________________________________ от ________________

Представитель Госатомнадзора России

МП  __________________			                      __________________________

личная подпись			                                                    расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

12 ХРАНЕНИЕ

12.1 Условия хранения в упаковке должны	соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 и	условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Прибор	"Кристалл-3П"  в  упаковке  предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта  на любое  расстояние  при соблюдении  требований еФ2.407.010  ТУ на прибор "Кристалл-3П", правил, действующих на транспорте данного вида  и следующих условий:

- перевозка должна проводиться в крытых транспортных средствах;

- расстановка  и  крепление  в  транспортных  средствах  ящиков  должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения  ящиков и удары их друг	о друга, а также  о  стенки транспортных средств;

- указания  предупредительной  маркировки  должны выполняться на всех этапах следования от грузоотправителя до  грузополучателя;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметизированном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

13.2 Температура окружающего воздуха при транспортировании от   минус   50  до 50  0С, верхнее значение относительной влажности 95 % при 35 0С.

14 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

14.1 Срок службы изделия не менее 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения в консервации (упаковке) изготовителя 0,5 лет (года) со дня приемки ОТК.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

14.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес со дня ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения, но не более 24 мес. со дня приемки ОТК.

Безвозмездный ремонт или замена в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей	 (по  рекламации)  гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не  использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

15 УТИЛИЗАЦИЯ

15.1 Для утилизации извлечь из прибора аккумуляторы. Утилизацию проводить согласно правилам утилизации свинцовых аккумуляторных батарей.

Остальные составные части прибора не содержат веществ и материалов, представляющих опасность для окружающей Среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы (эксплуатации).

15.2 После окончания срока службы (эксплуатации) прибор подлежит утилизации в соответствии с правилами, действующими на предприятии-потребителе.

Приложение А

(обязательное)

Размещение узлов в корпусе прибора

6

4

5

3

2

1

1 Плата индикации и управления

2 Сетевой фильтр

3 Источник питания

4 Плата процессора

5 Пусковой модуль

6 Аккумуляторы

Приложение В

(обязательное)

# Схема расположения и нумерация коммутационных колодок прибора

и расположение микропереключателя установки адреса и смещения

для канала RS-485

1      …      8

SB2

Плата процессора

Пусковой модуль

1  2       ….        15 16

1   2       ….      15  16

Х1

Х2

2  4       ….        42 44

1   3       ….       41 43

Х1

2  4       ….        42 44

1  3       ….        41 43

Х2

Сетевой фильтр

3   2    1

Х1

2   1

Х2

1…6 – установка сетевого адреса канала 1 RS-485

7,8 – смещение линии RS-485

Перемычки для установки тока пусковых цепей   (две перемычки – 3А, одна перемычка – 2А, нет перемычек – 1А)

45

Приложение Д

(обязательное)

Общая схема организации ШС для базового варианта исполнения

прибора (два ШС в зоне)

R1

Д3

Д3

Д2

Д1

+ ШС

- ШС





VD

“+”

VD

R2

R1 - резистор 0,25Вт 10...11 кОм;

R2 - резистор 0,25Вт 4,7 кОм;

VD - диод (типа КД521);

Д1 - извещатель пожарный с нормально замкнутыми контактами (ручной типа ИПР    или пассивный типа ИП103);

Д2 - извещатель пожарный с нормально разомкнутыми контактами (типа 2112 SYSTEM SENSOR);

Д3 - активный пожарный извещатель с бесконтактным выходом (типа ДИП-3М, РИД-6М и др.);

Цепочка R2-VD включается в оконечный датчик ШС.

ИП-103

R2

R1

R1

-

-

NO

+

+

С

3

2

1

4

3

2

8

7

4

3





ИПР

2112/24

РИД-6М

ИП212-5М

(ДИП-3М)

- ШС

+ ШС

VD

VD

Uпит

Заглушка из комплекта поставки

Приложение Е

(обязательное)

Пример включения в ШС различных датчиков для базового варианта

исполнения прибора (два ШС в зоне)

R1 - резистор 0,25Вт - 10...11 кОм;

R2 - резистор 0,25Вт - 4,7 кОм;

VD - диод (типа КД521).

Приложение Ж

(обязательное)

Схемы подключения к дискретным входам (ДВ), входам УДП датчиков давления,

датчиков контроля дверей и устройств дистанционного пуска (УДП)

Диод

(типа КД521)

Датчик двери зоны 1

(НЗ “сухой контакт”)

Датчик давления

в магистрали зоны 1

(НЗ “сухой контакт”)

Датчик утечки газа

в зоне 1

(НЗ “сухой контакт”)

-УДП1

“+”

Заглушка

шлейфов

Диод

(типа КД521)

Общ.

Общ.

Общ.

+УДП1

R

4,7 кОм

УДП

Зоны 1

ДВ9

ДВ5

ДВ1

Плата

процессора

Кристалл-3П

26

25

34

33

41

38

18

17

Х2

Схемы подключения УДП и датчиков для других зон контроля аналогичны.

еФ2.407.010 РЭ

49

Приложение И

(обязательное)

Схемы подключения табло и реле коммутации цепей управления

технологическим оборудованием к различным выходам прибора

ТАБ1

Плата

процессора

“Сухие контакты” для управления

технологическим  оборудованием,

включения   дополнительных  табло зоны 1 или  передачи  сообщений на ПЦН

Табло “ГАЗ-УХОДИ”,

“ГАЗ-НЕ ВХОДИТЬ” зоны 1

Реле управления вентиляцией зоны 1

Табло “АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА” зоны 1

Р1

ВЕНТ1

ТАБ5

+24 В

+ 24 В

+ 24 В

Общ.

Общ.

Общ.

+ 24 В



+

Х1

Кристалл-3П

28

27

25

17

18

39

10

9

2

1

Примечания:

1 Схемы подключения устройств к выходам прибора для других зон контро-

ля аналогичны.

2 Суммарный ток потребления в дежурном режиме по выходам ТАБ1...ТАБ8

(+ 24 В) - не более 2,0 А.

Лист регистрации изменений

| . | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | листов (страниц) в докум. | № документа | № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |