ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

ППКОП              “КРИСТАЛЛ-5П”

Руководство по эксплуатации

еФ2.407.018 РЭ

Содержание

1 Назначение изделия...............................................................................................5

2 Технические характеристики................................................................................7

3 Комплектность......................................................................................................10

4 Устройство и  работа............................................................................................11

5 Подготовка изделия к использованию.................................................................15

6 Использование  изделия.......................................................................................19

7 Техническое обслуживание..................................................................................26

8 Маркировка и пломбирование.............................................................................28

9 Свидетельство о консервации..............................................................................29

10 Свидетельство об упаковывании........................................................................30

11 Свидетельство о приемке....................................................................................31

12 Хранение............................................................................................................. 32

13 Транспортирование..............................................................................................33

14  Сроки  службы, хранения и гарантии изготовителя  (поставщика).................34

15  Утилизация..........................................................................................................35

Приложение А Внешний вид панели управления и индикации

прибора........................................................................................36

Приложение Б Размещение узлов в корпусе прибора........................................37

Приложение В Схема организации пожарного ШС (тип	1), обеспе-

чивающая  различие  срабатывания одного или более

датчиков с НР контактами или активных датчиков

с бесконтактным выходом.........................................................38

Приложение Г Схема организации пожарного ШС (тип	2), при

которой не различается срабатывание одного или

более датчиков............................................................................39

Приложение Д Схема организации пожарного ШС (тип	3), при

которой различается срабатывание одного или

более датчиков с НЗ (нормально замкнутыми)

контактами..................................................................................40

Приложение Е   Схема организации охранного ШС (тип	4).........................41

Приложение Ж  Схема расположения коммутационных

колодок и коммутационных элементов

прибора..................................................................................42

Приложение И  Назначение контактов коммутационных

колодок прибора...................................................................43

Приложение К  Руководство пользователя....................................................44

Приложение Л  Руководство программиста..................................................57

Настоящее	  руководство по    эксплуатации    представляет    собой объединенный  документ,  совмещающий  паспорт  и  руководство  по   эксплуатации  прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП  "Кристалл-5П" еФ2.407.018.

Руководство удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические данные и характеристики прибора  "Кристалл-5П",  а  также содержит его описание и другие сведения, необходимые для  полного  использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь  общетехническую  подготовку, изучить настоящее руководство и  пройти  инструктаж  на  рабочем  месте по правилам эксплуатации прибора и  мерам  безопасности  при работе с  ним согласно требованиям  5.1.

В руководстве приняты следующие сокращения:

ППКОП -	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой;

ИП - извещатель пожарный;

ИО - извещатель охранный;

ИПР - извещатель пожарный ручной;

ШС -  шлейф  сигнализации;

ЗО - звуковой оповещатель;

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

НЗ – нормально замкнутый;

НР – нормально разомкнутый;

ОПП - оповещатели пожарные;

ПЦН	- пульт централизованного наблюдения;

УДП - устройство дистанционного пуска.

Прибор приемно-контрольный	охранно-пожарный ППКОП "Кристалл-5П" еФ2.407.018 сертифицирован  в  составе  комплекта  аппаратуры приемно-контрольной охранно-пожарной пусковой "Дубна"  еФ4.079.010  ТУ.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Прибор	приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Кристалл-5П" предназначен  для  работы в  системах  охранно-пожарной сигнализации, устанавливаемых  в промышленных или административных  помещениях  различного  объема.

1.2 Прибор	является микропроцессорным блоком,  имеет  базовое  программное  обеспечение для организации  необходимых  режимов  работы  и  выполняет следующие  основные функции:

- контроль ШС и прием  извещений от  подключенных к ним охранных или пожарных извещателей (ИО или ИП);

- преобразование, отображение и  дальнейшая  передача  извещений;

- выдача сигналов	включения  звуковых  и световых оповещателей (ОПП), а также исполнительных устройств  дымоудаления и  вентиляции.

Прибор может работать как автономно, так и совместно с автоматизированными и неавтоматизированными ПЦН. Связь с автоматизированными ПЦН и  другими внешними автоматизированными  устройствами  осуществляется  по	каналу типа RS-485.

В ШС могут	включаться ручные и автоматические  извещатели (датчики)  с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми коонтактами, а также  активные извещатели с бесконтактными  выходными цепями формирования  сигнала  (типа РИД-6М, ДИП-3М и другие).

Прибор рассчитан на круглосуточный режим эксплуатации  и  имеет  встроенный  источник резервного (автономного) питания.

Предусмотрен диагностический самоконтроль (тестирование) прибора.

1.3 Прибор	предназначен для работы в помещениях  без  непосредственного воздействия  солнечных лучей, осадков,  ветра,  песка  и пыли, при отсутствии или незначительном  воздействии  конденсации влаги, в  диапазоне температур  окружающего воздуха  от  5 до  40 0С  с  относительной   влажностью до  75 % при 30 0С  (группа  исполнения  В2  по   ГОСТ	12997-84).

По стойкости к вибрации низкой  частоты прибор соответствует группе исполнения  L1  по ГОСТ 12997-84.

В помещении должны отсутствовать электромагнитные помехи (ЭМП),  превышающие устойчивость к ЭМП по нормам, установленным в ТУ на  прибор  согласно ГОСТ Р 50009-92	 и  НПБ 57-07.

Качество функционирования прибора не гарантируется, если уровеь  ЭМП  в месте эксплуатации будет превышать установленные нормы.

По защищенности от воздействия  окружающей  среды	 прибор выполнен в защищенном исполнении  по  ГОСТ 12997-84  и  соответствует  степени  защиты IP30  по ГОСТ 14254-96.

По способу	защиты человека от  поражения электрическим  током  прибор относится к  классу  01по  ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4 Прибор	поставляется с базовым	 программным  обеспечением.  По отдельному договору изготовитель может  разработать  и  поставить программное обеспечение, отличающееся от базового, реализующее  алгоритм  работы, требуемый заказчику.  При этом  могут  быть  изменены  временные параметры  и тактика работы.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Число ШС - 16 в базовом варианте, до 32 при установке модулей ШС.

2.2 Количество контролируемых зон,	с произвольным распределением ШС  по зонам - до 16.

2.3 Количество выходов типа "сухой	контакт" для коммутации цепей постоянного или переменного тока до 40 В, 2 А - 3 в базовом варианте, до  19 при установке модулей реле.

2.4 Количество позиций для установки модулей расширения - 2.

2.5 Прибор	обеспечивает дежурный автоматический режим, контролируя при этом состояние ШС с подключенным к ним ИО или ИП, отображая состояния  ШС  с помощью внутренней световой, звуковой и	буквенно-цифровой индикации и  выдавая на внешние световые и звуковые ОП, а также на ПЦН следующие сообщения:

1) "НОРМА" - при исправных	ШС и отсутствии	извещений от ИО	или ИП об их срабатывании в случае проникновения или пожара;

2) "НЕИСПРАВНОСТЬ"	- при обрыве или коротком замыкании (К3) любого пожарного ШС;

3) "ТРЕВОГА" - при нарушении охранного ШС (К3 или обрыв);

4) "ВНИМАНИЕ" - при срабатывании одного датчика  в	 пожарном  ШС, если датчики	включены по схеме, обеспечивающей различие срабатывания	 одного или более одного датчиков;

5) "ПОЖАР" - при срабатывании одновременно двух датчиков в пожарном ШС, если датчики включены по схеме, обеспечивающей различие срабатывания одного или более датчиков, или при срабатывании одного датчика в ШС, если  датчики включены по схеме, при которой не различиются срабатывания одного или  более датчиков.

2.6 Прибор	обеспечивает режим тестирования, в котором производится проверка функционирования различных узлов прибора.

2.7 Прибор	обеспечивает режим конфигурации	(инсталяции), в котором возможно:

1) программирование типа каждого ШС (охранный/пожарный);

2) программирование типов зон и распределение ШС по зонам;

3) программирование условий  включения/выключения	и  распределения  по зонам имеющихся в приборе выходных сигналов.

2.8 Максимальное количество извещателей, подключаемых к каждому  пожарному ШС:

1) активных - 15 (типа РИД-6М, ДИП-3М) с током потребления в  дежурном режиме (0,2... 0,25) мА при организации	в ШС  контроля	срабатывания  одного или более таких датчиков, и до 30 таких	датчиков без различия в	ШС срабатывания одного или более датчиков;

2) пассивных - 30.

2.9 Прибор	сохраняет работоспособность:

1) При сопротивлении ШС без учета сопротивления выносного элемента  не более 0,5 кОм для пожарных ШС и	не более 1,0 кОм для охранных ШС;

2) при сопротивлении утечки между проводами  ШС и каждым проводом  и "Землей" не менее 50 кОм для пожарных ШС и не менее 20 кОм для охранных	ШС.

2.10 Прибор выдает сообщение "ТРЕВОГА" при извещениях о нарушении охранных ШС длительностью 70 мс и более, и не выдает это сообщение при извещениях длительностью 50 мс и менее.

2.11 Прибор обечспечивает двунаправленный обмен данными по каналу типа RS-485.

2.12 Питание прибора осуществляется от сети переменного  тока  напряжением (220 +22/-33) В и частотой (50  1) Гц или  от  резервного  источника постоянного тока напряжением (24  2,4) В, или от внутреннего аккумулятора 24 В, 7 АЧ (2 х 12 В, 7 АЧ).

Прибор обеспечивает автоматическое переключение на	питание от  резервного источника или внутреннего аккумулятора при пропадании сетевого  питания и обратно при его появлении.

2.13 Время	непрерывной работы прибора в дежурном режиме от внутреннего аккумулятора - не более 24 ч.

2.14 Средний срок службы не менее 8 лет.

2.15 Характеристики устойчивости прибора к воздействию внешних электромагнитных помех (ЭМП) и	характеристики индустриальных радиопомех (ИРП), создаваемых  при  его работе, соответствуют нормам	ГОСТ Р 50009-92, НПБ 57-97 и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование регламентированной ГОСТ Р 50009-92 характеристики | Обозначение нормы по ГОСТ Р 50009-92 |
| --- | --- |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся по проводам и проводящим конструкциям (кондуктивным помехам): |  |
| а) импульсам напряжения (1000 В; 50 мкс); | УК1 для степени жесткости 2 |
| б) пачкам импульсов напряжения (1000 В; 500 В; 15 мс; 50 нс); | УК2 для степени жесткости 2 |
| в) кратковременному прерыванию напряжения питания в сети переменного тока (6 полупериодов 50 Гц; 50 шт.); | УК3 для степени жесткости 3 |
| г) длительному прерыванию напряжения в сети переменного тока (10, 50 полупериодов 50 Гц); | УК4 |
| д) нелинейным искажениям напряжения в сети переменого тока (20 В; от 100 до 5000 Гц) | УК5 для степени жесткости 2 |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся в пространстве (излученным помехам): |  |
| а) электростатическому разряду (150 пФ; 330 Ом; 4 кВ; 4 кВ); | УП1 для степени жесткости 2 |
| б) электромагнитным полям (0,1 - 150 Мгц; 3 В/м | УП2 для степени жесткости 2 |
| Кондукция ИРП в провода и проводящие конструкции | ИК1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |
| Излучение ИРП в пространство | ИП1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |

2.16 Потребляемая мощность - не более 20 ВА.

2.17 Габаритные размеры прибора - не более 550 х 350 х 150 мм.

2.18 Масса прибора с аккумуляторами - не более 8 кг.

2.19 Вариант исполнения ______________________

2.20 Код пользователя _________________________ (установлен предприятием-

изготовителем)

2.21 Код установщика __________________________ (установлен предприятием-

изготовителем)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект	поставки прибора "Кристалл-5П" входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. | Заводской номер | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| еФ2.407.018 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП"Кристалл-5П" | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор PS-1270 | 2 |  | 12 В, 7 АЧ |
| еФ5.142.014 | Заглушка шлейфов | 16 |  |  |
| еФ6.640.540 | Провод соединительный | 1 |  |  |
| ЖШ8.123.249-01 | Ножка | 4 |  |  |
|  | Ключи от замка прибора | 2 |  |  |
|  | Комплект запасных частей: |  |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП2Б-1В 6,3 А | 2 |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП1-1 5,0 А | 1 |  |  |
|  | Вставка плавкая ВП1-1 1,0 А | 2 |  |  |
|  | Эксплуатационная документация: |  |  |  |
| еФ2.407.018 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно прибор выполнен в виде отдельного блока. На  лицевой панели прибора расположены органы управления и индикации, доступ  к  которым ограничен дверцей с застекленным окном, закрывающейся на замок. Внешний вид панели управления и индикации прибора приведен в  приложении  А,  размещение узлов в корпусе прибора	приведено в приложении Б.

В базовом исполнении прибора модули 1 и 2 не установлены,	в  различных вариантах исполнения на эти позиции могут быть установлены модули ШС или модули реле в различных сочетаниях (таблица 3.1).

Таблица 4.1 - Количество и типы установленных в прибор дополнительных  модулей для

различных вариантов исполнения.

| Вариант исполнения | Модуль ШС | Модуль реле |
| --- | --- | --- |
| Кристалл-5П еФ2.407.018-01 еФ2.407.018-02 еФ2.407.018-03 еФ2.407.018-04 еФ2.407.018-05 еФ2.407.018-06 | - 1 2 - - 1 | - - - 1 2 1 |

Каждый установленный модуль ШС позволяет увеличить количество контролируемых ШС на 8.

Каждый установленный модуль реле позволяет	увеличить  количество  выходов типа "сухой контакт" на 8.

Базовая конфигурация прибора (типы ШС, распределение по зонам,  использование реле и т.д.) приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Базовая конфигурация прибора "Кристалл-5П” (устанавливается

предприятием-изготовителем)

| № зоны | №№ ШС, их тип | №№ реле, условия их вкл/выкл |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШС1 - пож. (тип 1) ШС2 - охр. (тип 4) | * Реле 1 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 2 | ШС3 - пож. (тип 1) ШС4 - охр. (тип 4) | * Реле 2 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 3 | ШС5 - пож. (тип 1) ШС6 - охр. (тип 4) | * Реле 3 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 4 | ШС7 - пож. (тип 1) ШС8 - охр. (тип 4) | * Реле 4 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 5 | ШС9 - пож. (тип 1) ШС10- охр. (тип 4) | * Реле 5 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 6 | ШС11- пож. (тип 1) ШС12- охр. (тип 4) | * Реле 6 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 7 | ШС13- пож. (тип 1) ШС14- охр. (тип 4) | * Реле 7 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 8 | ШС15- пож. (тип 1) ШС16- охр. (тип 4) | * Реле 8 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 9 | *** ШС17- пож. (тип 1) ШС18- охр. (тип 4) | ** Реле 2 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |

Продолжение таблицы 4.2

| № зоны | №№ ШС, их тип | №№ реле, условия их вкл/выкл |
| --- | --- | --- |
| 10 | *** ШС19- пож. (тип 1) ШС20- охр. (тип 4) | ** Реле 10 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 11 | *** ШС21- пож. (тип 1) ШС22- охр. (тип 4) | ** Реле 11 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 12 | *** ШС23- пож. (тип 1) ШС24- охр. (тип 4) | ** Реле 12 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 13 | **** ШС25- пож. (тип 1) ШС26- охр. (тип 4) | ** Реле 13 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 14 | **** ШС27- пож. (тип 1) ШС28- охр. (тип 4) | ** Реле 14 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 15 | **** ШС29- пож. (тип 1) ШС30- охр. (тип 4) | ** Реле 15 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |
| 16 | **** ШС31- пож. (тип 1) ШС32- охр. (тип 4) | ** Реле 16 - вкл. по "пожару" в зоне, выкл. только оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля ШС) |

пож. - пожарный;

охр. - охранный;

* - при  установке одного модуля	реле (исполнения -04, -06);

** - при  установке двух модулей реле (исполнение -05);

*** - при	установке одного модуля ШС (исполнения -02, -06);

**** - при	установке двух модулей ШС (исполнение -03).

Примечания:

1 Все охранные ШС в базовой конфигурации имеют 8 с	задержку  постановки ШС под контроль.

2 Схемы организации ШС различных типов (тип 1...4)	приведены в приложениях В... Е.

3 Выходы базового варианта прибора	(реле, оптрон) задействованны следующим образом:

| ТАБ1 (реле с НР контактами) | - вкл. по обобщенному сигналу ПОЖАР (ПОЖАР в любой зоне), выкл. оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля сработавших пожарных ШС); |
| --- | --- |
| ТАБ2 (реле с НР контактами) | - вкл.по обобщенному сигналу ТРЕВОГА (ТРЕ ВОГА в любой зоне), выкл. оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля сработавших охранных ШС); |
| ПЦН1 (реле с НР контактами) | - вкл. по обобщенному сигналу ПОЖАР или ТРЕВОГА, выкл. оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля сработавших охранных и пожарных ШС; |
| ПЦН2 (выходной транзистор оптрона,открыт в нормальном состоянии) | - вкл. по обобщенному сигналу ПОЖАР или ТРЕВОГА, выкл. оператором (общий СБРОС, перезапуск контроля сработавших охранных и пожарных ШС. |

4.2 Источник питания совместно с сетевым  фильтром,  трансформатором  и аккумулятором обеспечивает прибор необходимыми напряжениями питания. Прибор может быть запитан от сети 220 В, 50 Гц (основное  питание)  или  от источника постоянного тока 24 В (резервное питание), а также может  работать автономно от внутреннего аккумулятора.

Переход с основного на резервное питание (внешнее или внутреннее  аккумуляторное) и обратно происходит автоматически при пропадании  и  восстановлении основного питания	соответственно. Все переключения  питания  отображаются на индикации прибора.

В процессе	работы прибора от внешних источников питания  обеспечивается подзаряд аккумулятора, а при  работе  прибора  от  внутреннего	аккумулятора контролируется его разряд и выдаются сообщения о его состоянии:

1) аккумулятор заряжен - горит индикатор АККУМ;

2) "опасный разряд" - мигает индикатор АККУМ;

3) аккумулятор полностью разряжен	-  горит  индикатор  НЕИСПР.ПИТАНИЯ, прибор при этом	выключается.

4.3 Плата процессора содержит узлы	для контроля и обработки информации от ШС, управления выходными реле, обмена данными  с  платой индикации и управления и т.д.

На плате процессора установлены коммутационные колодки для подключения внешних устройств и внешних линий ШС.

4.4 Модули	ШС и реле служат для расширения	функциональных возможностей прибора и устанавливаются в различных вариантах исполнения.

Каждый модуль имеет  коммутационную  колодку  для	подключения внешних устройств и проводных линий.

4.5 Плата индикации и управления обеспечивает управление прибором с помощью кнопочной	клавиатуры, а также отображает необходимую информацию с помощью единичных светодиодных индикаторов и ЖКИ.

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1 Меры  безопасности  при  подготовке  изделия

5.1.1  К  эксплуатации   изделия допускается   только   обслуживающий персонал,  прошедший  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе   с электроустановками  до 1000  В в соответствии  с  "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей",  М.,  Энергоатомиздат,  1992  и "Правилами   техники   безопасности   при   эксплуатации    электроустановок потребителей", М., АО "Энергосервис", 1994.

5.1.2  Все подсоединения и  отсоединения проводов  связи  изделия  с другими устройствами  проводить  только  при  отключенной  от сети питания аппарартуре.

5.1.3 При подготовке к работе контакт "              "	изделия подсоединить к  шине защитного  заземления.

5.1.4 По  способу	защиты человека  от  поражения  электрическим током изделие относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.1.5 Для обеспечения пожарной безопасности при  монтаже, эксплуатации, техническом  обслуживании и ремонте комплекта соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91,  ГОСТ 12.2.006-87.

5.2 Размещение и монтаж

5.2.1 Прибор должен устанавливаться в помещении, соответствующем  условиям эксплуатации, приведенным в разделе 1 настоящего руководства.

Разметка для крепления прибора на стене приведена на рисунке 5.1.

230

450

Отверстия под

шурупы   5 мм

Рисунок 5.1 - Разметка для крепления прибора

Для монтажа прибора и подходящих к нему проводных линий вскрыть  крышку прибора, отвернув винт.

5.2.2 Аккумуляторы из состава прибора являются съемными и	находятся в отдельной упаковке. Установка аккумуляторов должна проводиться после монтажа прибора	в помещении, место установки в корпусе приведено в приложении Б.

Убедиться, что все выключатели находятся в  положении  "ВЫКЛ".	Подсоединить 2 провода от источника питания с  маркированными  клеммами  к аккумуляторам в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.2.

Красный

Черный

Провод соединительный

еФ6.640.540

(из комплекта поставки)

-

+

-

+

“+”

“-”

Аккумулятор 1

Аккумулятор 2

к источнику

питания

Рисунок 5.2 - Схема подключения аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА, А ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАХОЖДЕНИИ ПРИБОРА  В  ВЫКЛЮЧЕННОМ  СОСТОЯНИИ  (БОЛЕЕ 48 Ч) СНЯТЬ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРОВ ВО  ИЗБЕЖАНИИ  ИХ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА!

5.2.3 Произвести монтаж необходимых ШС согласно приложений В, Г, Д, Е и осуществить подключение	внешних устройств к прибору согласно  приложений  Ж, И, где указано расположение коммутационных колодок и назначение их  контактов.

Рекомендуемый  провод  для монтажа  ШС и других сигнальных  линий (кроме канала RS-485) ТРП1-2х0,5 (или аналогичный) сечением 0,2...  0,5 мм. Для устойчивой работы прибора  рекомендуется провод выбирать таким  образом, чтобы сопротивление проводов ШС было не более 150 Ом.

Монтаж линии связи канала RS-485 проводить кабелем	типа "витая  пара в экране" (рекомендуется кабель 3105А AWG22 “Belden”).

При использовании выходов прибора типа "сухой контакт"  для  коммутации токов до 2 А тип провода для монтажа и его  сечение  выбирает пользователь исходя из конкретных условий эксплуатации.

5.2.4 При монтаже пожарных ШС  следует  учитывать, что  при  различных схемах включения датчиков и извещателей	в ШС реакция прибора на срабатывание датчиков будет различной. Варианты построения пожарных ШС приведены в приложениях В, Г и Д. Следует отметить, что при срабатывании одного датчика в ШС, организованном по схеме, обеспечивающей различие срабатывания одного или более одного датчиков (приложениях В и Д), прибор	выдает сообщение "ВНИМАНИЕ", в то время как при срабатывании одного датчика в ШС, организованном по схеме, не различающей срабатывание	одного или более  датчиков  (приложение Г), прибор выдает сообщение "ПОЖАР". Реакция прибора на одновременное срабатывание двух датчиков в ШС, организованных по различным схемам, будет одинаковой - прибор выдаст сообщение "ПОЖАР". Рекомендации по выбору необходимых резисторов и их расчет для правильной организации ШС различных вариантов приведены в приложениях В, Г и Д.

5.2.5 Схема организации охранных ШС приведена в приложении Е. При срабатывании любого датчика в ШС, а также при обрыве или КЗ проводных линий  ШС прибор выдает сообщение "ТРЕВОГА".

5.2.6 Установка в	приборе (при необходимости) сетевого адреса для магистрали RS-485 осуществляется с помощью переключателя SB1 (приложение Ж).

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Подготовка к работе

6.1.1 При непосредственной подготовке к работе с установленным и  смонтированным в помещении прибором	и при работе с ним необходимо соблюдать	меры безопасности согласно требованиям 4.1.

6.1.2 Перед началом работы убедиться, что от прибора отключено  питание 220 В, 50 Гц и выключен переключатель СЕТЬ на сетевом фильтре, выключен переключатель ПИТАНИЕ на источнике питания.

6.1.3 Провести внешний осмотр прибора и убедиться в надежности  крепления самого прибора и креплений проводных линий к прибору. Убедиться  в правильности подключения аккумулятора (4.2.2), правильности установки  сетевого адреса (4.2.6).

6.1.4 Осуществить включение прибора, для чего:

1) подать напряжение 220 В, 50 Гц на прибор;

2) установить переключатель ПИТАНИЕ в положение ВКЛ - включится индикатор АККУМ и появится сообщение на ЖКИ;

3) установить переключатель СЕТЬ в	положение ВКЛ - должен дополнительно включиться индикатор ОСН.ПИТАНИЕ.

Контролировать индикацию прибора - по установке переключателя ПИТАНИЕ в положение ВКЛ, на ЖКИ должно появиться сообщение SEEPROM НОРМА, в затем через 3...5 с сообщение КОД: Прибор готов	к работе. Дальнейшие  действия оператора должны проводиться в соответствии с руководством	пользователя (приложение К). Если прибор по включению выдает сообщение НЕТ	КОНФИГУРАЦИИ,  необходимо провести	конфигурацию прибора согласно руководства программиста (приложение Л). Конфигурацию прибора необходимо провести также при использовании прибора в конфигурации, отличной от базовой (таблица 3.2).

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМ  ОТКЛЮЧЕНИИ (БОЛЕЕ ГОДА) ОТ ВНЕШНЕЙ ПИТАЮЩЕЙ  ЦЕПИ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕД  ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР ТОКОМ  0,5... 1,0 А В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЧАСОВ И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ,  ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ДЛЯ РАЗРЯДА ТОКОМ 2 А.  В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ ПОД НАГРУЗКОЙ НИЖЕ 20 В, АККУМУЛЯТОР ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!

6.2 Работа прибора в различных режимах функционирования

6.2.1 Прибор имеет следующие режимы функционирования:

- дежурный режим;

- режим контроля и управления состоянием ШС (СОСТОЯНИЯ ШС);

- режим просмотра архива событий (АРХИВ СОБЫТИЙ);

- режим установки даты и времени (УСТ.ВРЕМЕНИ);

- режим конфигурации (КОНФИГУРАЦИЯ);

- режим тестирования (ТЕСТ).

6.2.2 После первоначального включения питания прибор  производит  установку контролируемых параметров	и управляющих сигналов в исходное  состояние и через 3...5 с переходит в ожидание ввода кода пользователя.

После ввода правильного кода прибор переходит в режим установки даты  и времени.

6.2.3 Дежурный режим

6.2.3.1 В дежурном режиме прибор осуществляет постоянный опрос  контролируемых параметров (ШС, состояние питания, сигнал ВСКРЫТИЕ и  др.).  Каждое новое событие (изменение состояния  контролируемых  параметров)	 фиксируется в архиве событий с запоминанием	значений даты и времени его обнаружения.

6.2.3.2 На ЖКИ выводится наиболее приоритетное из зафиксированных событий и текущее значение времени, например:

НОРМА  13:17:22 (если параметры в норме) или

ТРЕВ.  ШС02  13:24.

Типы событий и их сокращенные обозначения в порядке уменьшения  приоритетов:

- пожар (ПОЖАР);

- тревога (ТРЕВОГА);

- внимание (ВНИМ.);

- короткое замыкание (К.З.);

- обрыв (ОБРЫВ);

- схемная неисправность (СХЕМА);

- вскрытие прибора (ВСКРЫТИЕ).

6.2.3.3 При смене сообщения на ЖКИ, происходящего в результате  появления события с высшим приоритетом включается внутренний звуковой сигнал в соответствующей тональности (тональность N1 - ПОЖАР,  ВНИМАНИЕ,  ТРЕВОГА;  тональность N2 - НЕИСПР., ВСКРЫТИЕ).

Выключение внутреннего звукового сигнала осуществляется  по  команде  с клавиатуры.

6.2.3.4 Вывод на единичные индикаторы

Любой из индикаторов ТРЕВОГА, ПОЖАР, ВНИМАНИЕ,  НЕИСПРАВНОСТЬ  включен, если бы хотя бы один из контролируемых параметров находится в  соответствующем состоянии.

Индикаторы питания отображают наличие соответствующего питания.

Индикатор СВЯЗЬ отображает	состояние обмена по каналу RS-485.

Индикатор КОНТРОЛЬ	включен.

Индикаторы ТЕСТ, ПРОГРАММА, ПАМЯТЬ, ПУСК - выключены.

6.2.3.5 Ввод команд с клавиатуры

Команды с клавиатуры выполняют следующие функции:

1) команды	смены режимов функционирования - переход в меню режимов,  а затем и в выбранный режим;

2) выключение внутреннего звукового оповещателя;

3) блокировка (разблокировка) клавиатуры.

6.2.4 Режим контроля и управления состоянием ШС

6.2.4.1 В этом режиме прибор осуществляет контроль параметров аналогично дежурному режиму и при появлении нового события автоматически возвращается в дежурный режим.

6.2.4.2 На ЖКИ выводится состояние	одного из ШС, например:

ШС01-П 301 ТРЕВ.

Это означает, что ШС01, пожарный (П), относящийся к зоне N1 (301), перешел в состояние ТРЕВОГА.

6.2.4.3 Вывод на единичные индикаторы

В данном режиме включен индикатор КОНТРОЛЬ, состояние остальных индикаторов аналогично дежурному режиму.

6.2.4.4 Команды с клавиатуры:

- возврат в дежурный режим;

- постановка/снятие ШС с контроля;

- вывод на ЖКИ состояния предыдущего/последующего ШС.

6.2.5 Режим просмотра архива событий

6.2.5.1 В этом режиме прибор осуществляет контроль параметров аналогично дежурному режиму и при появлении нового события автоматически возвращается в дежурный режим.

6.2.5.2 На ЖКИ выводится одно из событий архива. При входе	в режим выводится последнее событие. По командам с клавиатуры можно  вывести  предыдущее событие, следующее событие, максимальное количество хранимых  в  памяти прибора событий	- 256

Формат вывода на ЖКИ:

Тип события

№ Зоны

№ ШС

Время

Например:

ШС04   З02  ТР  1131

Это означает: ШС04, относящийся к зоне N2, перешел в состояние ТРЕВОГА в 11 часов 31 минуту.

6.2.5.3 Вывод на единичные индикаторы

В режиме АРХИВ событий включен индикатор  ПАМЯТЬ, состояние  остальных индикаторов аналогично дежурному режиму.

6.2.5.4 Команды с клавиатуры

Действуют следующие команды:

- возврат в дежурный режим;

- вывод предыдущего сообщения;

- вывод следующего сообщения.

6.2.6 Режим установки даты и времени

Режим предназначен для установки значений даты и времени (при включении питания прибора устанавливаются произвольные значения),  а также его корректировки.

При входе в режим на ЖКИ выводится значение даты в	формате:

ЧЧ/ММ/ГГ  АА:ББ

где  ЧЧ - число (две цифры);

ММ - месяц;

ГГ - год;

АА - часы;

ББ - минуты.

По командам с клавиатуры можно изменить числовые значения даты и времени или  оставить без изменения.

Возврат в дежурный режим - по команде с клавиатуры.

6.2.7 Режим конфигурации (инсталяции)

6.2.7.1 Данный режим позволяет ввести с клавиатуры и сохранить в  энергонезависимой памяти данные, определяющие конфигурацию входных/выходных	сигналов, к которым относятся:

- по каждому ШС: тип ШС (охранный, пожарный, тип пожарного),  отношение ШС к одной из зон, значение задержки на постановку под охрану  (разблокировку);

- по каждому выходному сигналу (ТАБЛО, ПЦН,  РЕЛЕ):  условия  включения (общие, зонные, шлейфные), длительность включения;

- коды пользователей для разблокировки клавиатуры.

6.2.7.2 Ввод данных осуществляется последовательно по командам с клавиатуры, с отображением на ЖКИ строки вводимого параметра в кодированном виде.

6.2.7.3 Вывод на единичные индикаторы

В режиме инсталяции включен  индикатор  ПРОГРАММА, индикаторы  питания работают как в дежурном режиме, остальные индикаторы выключены.

6.2.7.4 Возврат в дежурный режим - по команде с клавиатуры.

6.2.8 Режим ТЕСТ

6.2.8.1 Режим ТЕСТ состоит из следующих тестов:

ТЕСТ1 - проверка единичных	индикаторов, ЖКИ и звукового сигнала;

ТЕСТ2 - проверка выходных сигналов.

6.2.8.2 В режиме ТЕСТ1 последовательно включаются/выключаются единичные индикаторы и звучит звуковой сигнал, на	ЖКИ появляются,	а затем гаснут буквы русского алфавита.

6.2.8.3 В режиме ТЕСТ2 на ЖКИ выводится наименование  одного  выходного сигнала и его состояние (включен/выключен), например:

ТАБЛО 1  +

где  "+" - включен ("-"	- выключен).

По командам с клавиатуры можно вывести на ЖКИ  информацию о  следующем (предыдущем) выходном сигнале, изменить его состояние  (включен,  выключен), а также осуществить возврат в дежурный режим.

Примечание - Обобщенное состояние индикации  прибора  в зависимости  от режимов работы приведено в таблице 6.1.

6.2.9 Более подробно действия оператора по работе с  прибором  изложены в документах:

- руководство пользователя (приложение К);

- руководство программиста (приложение Л).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание проводится:

- после монтажа прибора и связанной с ним аппаратуры,  непосредственно перед его пуском в эксплуатацию;

- после длительного (более 1 месяца) пребывания смонтированного прибора в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода температуры и влажности  в  помещении  за установленные пределы, отключения электропитания на период более 1 месяца, после работ в помещении, которые могут нарушить установку прибора и  его  электрические связи;

- периодически не реже одного раза	в шесть месяцев.

7.2 К техническому обслуживанию прибора может  быть  допущен  персонал, имеющий	специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

7.3 При проведении технического обслуживания прибора необходимо  соблюдать меры безопасности согласно	указаниям 5.1.

7.4 В случае длительного хранения прибора,  длительном  отключении  от внешнего питающего напряжения или "глубоком" разряде аккумулятора  при	 длительной работе прибора от внутренних аккумуляторов, а также раз в год  рекомендуется перед включением прибора зарядить аккумуляторы током 0,5 - 1  А в течение 5 - 8 ч и затем проконтролировать  напряжение на  них,  подключив нагрузку для разряда аккумуляторов током 2 - 3 А.

В случае падения напряжения на аккумуляторах под нагрузкой через 1 минуту ниже 20 В (ниже 10 В на каждом аккумуляторе), аккумуляторы подлежат замене.

7.5 При проведении технического обслуживания необходимо:

- осмотреть установку прибора и его проводные линии связи,	очистить  их от пыли, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть зажимы коммутационных колодок;

- провести	подготовку к работе согласно раздела 5, если прибор находился в нерабочем состоянии;

- включить	прибор и провести проверку конфигурации	 прибора  в  режимах конфигурации и контроля	и управления состоянием ШС;

- провести контроль выходных сигналов в режиме ТЕСТ;

- провести контроль управления задействованными ШС	(постановка/снятие с контроля) в режиме контроля и управления ШС;

- при необходимости провести контроль фиксации прибором различных состояний ШС, взятых под контроль путем имитации этих состояний в реальных проводных линиях ШС и путем воздействия на включенные в ШС устройства.

В случае положительных результатов	всех проверок (управление  прибором, контроль ШС, выдача управляющих сигналов соответствуют указанным в настоящем руководстве параметрам) прибор считается работоспособным.

Прибор готов к работе.

8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 На боковой панели изделия наносятся следующие маркировочные обозначения:

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия при сертификации;

- год изготовления.

8.2 Пломбируется винт на боковой панели прибора на предприятии-изготовителе и после монтажа на месте установки.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прибор приемно-контрольный	 охранно-пожарный  ППКОП "Кристалл-5П" еФ2.407.018______ заводской номер _______________________________ подвергнут  на

____________________________________________________________________________

(наименование  или код   предприятия,   проводившего   консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным еФ2.407.018 ТУ.

Дата консервации ____________________________________

Наименование и марка консерванта ________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок защиты - 3 года без переконсервации в условиях хранения.

Консервацию произвел

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

Изделие после консервации принял

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________                              МП

год, месяц, число

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор приемно-контрольный	охранно-пожарный  ППКОП "Кристалл-5П" еФ2.407.018______№ _________________________________________________________

заводской номер

Упакован _______________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_______________   ___________________________   ______________________________

должность	                         личная подпись		             расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число                                    МП

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О	ПРИЕМКЕ

Прибор   приемно-контрольный  охранно-пожарный  ППКОП "Кристалл-5П" еФ2.407.018 _______________________________изготовлен и принят в соответствии			         заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель

предприятия

_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП  __________________			                     __________________________

личная подпись                                                                           расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Начальник ОТК

МП  __________________			                      __________________________

личная подпись			                                                    расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Изготовление велось под надзором Госатомнадзора России

Лицензия № ______________________________________ от ________________

Представитель Госатомнадзора России

МП  __________________			                      __________________________

личная подпись			                                                    расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

12 ХРАНЕНИЕ

12.1 Условия хранения в упаковке должны	соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 и	условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Прибор	"Кристалл-5П"  в  упаковке  предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта  на любое  расстояние  при соблюдении  требований еФ2.407.018  ТУ на прибор "Кристалл-5П", правил, действующих на транспорте данного вида  и следующих условий:

- перевозка должна проводиться в крытых транспортных средствах;

- расстановка  и  крепление  в  транспортных  средствах  ящиков  должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения  ящиков и удары их друг	о друга, а также  о  стенки транспортных средств;

- указания  предупредительной  маркировки  должны выполняться на всех этапах следования от грузоотправителя до  грузополучателя;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметизированном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

13.2 Температура окружающего воздуха при транспортировании от   минус   50  до 50  0С, верхнее значение относительной влажности 95 % при 35 0С.

14 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

14.1 Срок службы изделия не менее 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения в консервации (упаковке) изготовителя 0,5 лет (года) со дня приемки ОТК.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

14.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес со дня ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения, но не более 24 мес. со дня приемки ОТК.

Безвозмездный ремонт или замена в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей	 (по  рекламации)  гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не  использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

15 УТИЛИЗАЦИЯ

15.1 Для утилизации извлечь из прибора аккумуляторы. Утилизацию проводить согласно правилам утилизации свинцовых аккумуляторных батарей.

Остальные составные части прибора не содержат веществ и материалов, представляющих опасность для окружающей Среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы (эксплуатации).

15.2 После окончания срока службы (эксплуатации) прибор подлежит утилизации в соответствии с правилами, действующими на предприятии-потребителе.

Приложение А

(обязательное)

Внешний вид панели управления и индикации прибора

Единичные

индикаторы

ЖКИ

Клавиатура

8

7

5

4

1

3

2

6

Приложение Б

(обязательное)

Размещение узлов в корпусе прибора

1 - плата индикации и управления;

2 - сетевой фильтр;

3 - трансформатор сетевой;

4 - источник питания;

5 - плата процессора;

6 - аккумуляторы;

7 - модуль 1;

8 - модуль 2.

Модули 1 и 2 в базовом варианте не установлены, на позиции модулей 1 и 2 устанавливаются модули реле или ШС в зависимости от варианта исполнения.

Приложение В

(обязательное)

Схема организации пожарного ШС (тип 1), обеспечивающая различие срабатывания одного или более датчиков с НР контактами или активных датчиков с бесконтактным выходом

Д1

Д1

R1 - резистор 10... 11 кОм;

R2 - резистор 4,7 кОм;

VD - диод (типа КД521);

Д1 - извещатель пожарный с нормально замкнутыми контактами (ручной или пассивный);

Д2 - извещатель пожарный с нормально разомкнутыми контактами;

Д3, ДN - активный пожарный извещатель с бесконтактным выходом (ДИП-3М: РИД-6М и др.);

31 - заглушка из комплекта поставки (устанавливается у конечного датчика в ШС);

RД1... RДN - дополнительные резисторы, включаемые в цепь датчиков.

RД для каждого датчика выбирается таким образом, чтобы ток в общей цепи всего ШС при положительной полярности питания ШС (“+” - на “ШС+”: “-” - на “ШС-”) при срабатывании соответствующего датчика был 12... 13 мА. Рассчитать номинал RД можно по формуле:

23 - UДN

RДN = -------------  - 0,4 (кОм),

13 - I Д

где UДN (В) - падение напряжения на сработавшем датчике (величина паспортная или замеряемая);

I Д (мА) - суммарный ток потребления в дежурном режиме всех датчиков, включенных в ШС (ток дежурного режима каждого датчика - величина паспортная или замеряемая).

Часто величины UДN и IД не нормируются, поэтому для стабильной работы прибора с данным типом ШС допускается подбор резисторов RД1...RДN в реальном ШС.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ОДНОГО ДАТЧИКА С НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ (Д2, Д3, ДN) ПРИБОР ВЫДАЕТ СООБЩЕНИЕ ВНИМАНИЕ, ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДВУХ ТАКИХ ДАТЧИКОВ - ПОЖАР. СРАБАТЫВАНИЕ ДАЖЕ ОДНОГО ЛЮБОГО ДАТЧИКА С НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ (Д1) ВЫЗОВЕТ СООБЩЕНИЕ ПОЖАР!

Приложение Г

(обязательное)

Схема организации пожарного ШС (тип 2), при которой не различается срабатывание одного или более датчиков

R1 - резистор 10... 11 кОм;

R2 - резистор 4,7 кОм;

VD - диод (типа КД521);

Д1 - извещатель пожарный с нормально замкнутыми контактами (ручной или пассивный);

Д2 - извещатель пожарный с нормально разомкнутыми контактами;

Д3, ДN - активный пожарный извещатель с бесконтактным выходом (ДИП-3М, РИД-6М и др.);

31 - заглушка из комплекта поставки (устанавливается у конечного датчика в ШС).

При срабатывании даже одного любого датчика (Д1, Д2, Д3, ДN) прибор выдает сообщение ПОЖАР, как и при срабатывании сразу нескольких датчиков.

Приложение Д

(обязательное)

Схема организации пожарного ШС (тип 3), при которой различается срабатывание одного или более датчиков с НЗ

(нормально замкнутыми) контактами

Д1

Д1

Д1

ОК

ШС+



VD

VD

VD

VD

R1

R1

R1

VD

R2

ШС-



R1 - резистор 1,8 кОм;

R2 - резистор 3,9 кОм;

VD - диод (типа КД521);

ОК - оконечный узел (устатавливается у оконечного датчика);

Д1 - извещатель пожарный с НЗ контактами (ПР, датчики ИП-103 и др.)

При срабатывании одного любого датчика Д1 прибор выдает сообщение ВНИМАНИЕ, при срабатывании одновременно двух и более датчиков - ПОЖАР.

Приложение Е

(обязательное)

Схема организации охранного ШС (тип 4)

Д1

Д1

ШС

O

Д2

Д2

Rок

ШС

O

Д1 - охранный датчик с нормально замкнутыми контактами;

Д2 - охранный датчик с нормально разомкнутыми контактами;

Rок - оконечный резистор 0,25 Вт - 4,3 кОм (включается у оконечного

датчика в ШС).

Срабатывание любого датчика в ШС вызовет сообщение ТРЕВОГА.

Приложение Ж

(обязательное)

Схема расположения коммутационных колодок и коммутационных

элементов прибора

ПЛАТА ПРОЦЕССОРА

ИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

Установка сетевого

адреса в двоичном коде

“ON”  “0”, “OFF” - “1”

ПИТАНИЕ

ВКЛ

ВЫКЛ



SB1

1

















МОДУЛЬ 2

(может отсутствовать в зависи- мости от варианта исполнения)

МОДУЛЬ 1

(может отсутствовать в зависи- мости от варианта исполнения)

Х2

Х2

1    2    3     ...  14  15 16

1   2     3     ...   14 15 16

8

ВНЕШНИЕ

ЦЕПИ

НЕ

ПОДКЛЮЧАТЬ!

Х1

Х2

23

24

22

23

22

3

2

1

3

2

1

24

...

...

Х2

3   2    1

Х1

2    1

СЕТЕВОЙ  ФИЛЬТР

АККУМУЛЯТОР

12 V

АККУМУЛЯТОР

12 V

40

Приложение К

(обязательное)

Руководство пользователя

Содержание

1 Коды доступа.....................................................................................................45

1.1 Код установщика............................................................................................45

1.2 Код пользователя...........................................................................................45

2 Управление прибором с клавиатуры в различных режимах работы и

индикация прибора..........................................................................................46

2.1 Режим установки даты и времени................................................................47

2.2 Дежурный режим..........................................................................................48

2.3 Режим контроля и управления состоянием ШС.........................................50

2.4 Режим просмотра архива событий...............................................................51

2.5 Режим тестирования.....................................................................................52

2.6 Режим конфигурации....................................................................................53

3 Неисправности..................................................................................................55

3.1 Неисправность питания................................................................................55

3.2 Неисправность ШС.......................................................................................55

4 Техническое обслуживание.............................................................................56

1 Коды доступа

1.1 Код установщика

Код установщика дает возможность доступа к оперативному управлению прибором (разблокировка клавиатуры, постановка/снятие под контроль	и  т.д.),  а также к изменению конфигурации прибора (установка типов ШС, распределение их по зонам, управление реле и т.д.). Этот	код должен быть	известен  персоналу, проводящему техническое	обслуживание прибора,  но  не  дежурному  персоналу, осуществляющему оперативный контроль объекта с помощью прибора.

Код установщика может быть изменен в режиме конфигурации (согласно руководства программиста).

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ КОД УСТАНОВЩИКА ИЗМЕНЕН И  УТЕРЯН  (ПО  НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВВЕДЕН ДРУГОЙ КОД, УСТАНОВЩИК ЗАБЫЛ КОД и т.д.) ВХОД  В РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ!

1.2 Код пользователя

Этот код дает возможность доступа только к оперативному управлению прибором дежурным персоналом. Код пользователя может изменяться в режиме конфигурации (согласно руководства программиста)  персоналом,  которому  известен код установщика.

2  Управление прибором с клавиатуры в различных режимах работы и индикация прибора

Режимы функционирования прибора:

- дежурный	режим;

- режим контроля и управления состоянием ШС (СОСТОЯНИЯ ШС);

- режим тестирования (ТЕСТ);

- режим просмотра архива событий (АРХИВ СОБЫТИЙ);

- режим установки даты и времени (УСТ.ВРЕМНИ);

- режим конфигурации (КОНФИГУРАЦИЯ).

По включению прибор переходит к  внутреннему  тестированию и  загрузке таблицы конфигурации из энергонезависимого ОЗУ в рабочую  программу,  в это время на ЖКИ появляется	сообщение SEEPROM НОРМА	(если тестирование и загрузка прошли нормально) или НЕТ КОНФИГУРАЦИИ (если в энергонезависимом ОЗУ записаны некорректные данные). Затем прибор переходит в режим ввода  кода,  на ЖКИ появляется сообщение:

КОД:

Для запуска рабочей программы прибора  необходимо с  помощью  цифровых клавиш ввести код (код установщика или код пользователя),  появится  сообщение:

КОД: ****

Нажать клавишу ВВОД и, если код введен верно, прибор перейдет  в  режим установки даты и времени. Если код введен неверно, вновь появится  сообщение КОД:. Необходимо повторить процедуру ввода кода.

После установки даты и времени прибор перейдет в дежурный режим работы, который является основным. Начальный контроль ШС (сняты с контроля  или под контролем) определяется таблицей конфигурации. Переход к другому режиму осуществляется следующим образом:

- нажать клавишу РЕЖИМ, прибор перейдет в меню режимов, название одного из режимов отобразится на ЖКИ;

- последовательным нажатием клавиши РЕЖИМ выбрать необходимый режим работы прибора (происходит последовательный перебор режимов, название  которых отображается на ЖКИ) и нажать клавишу ВВОД, прибор перейдет в выбранный режим.

Выход из меню режимов в дежурный режим - по клавише ОТБОЙ или автомати чески через 2 мин, если	не происходит нажатий клавиш.

В приборе предусмотрена блокировка клавиатуры для ограничения  доступа посторонних лиц к управлению прибором. Блокировка клавитуры возможна  только из дежурного режима путем двухкратного нажатия клавиши #, при том на ЖКИ  на 2 - 3 с появится сообщение:

КЛАВ.БЛОКИР.

Для разблокировки клавиатуры выполнить следующие операции:

- нажать два раза клавишу *, на ЖКИ появится на 10 с сообщение КОД: ;

- ввести код (пока	не исчезло сообщение) с	помощью цифровых  клавиш  и клавиши	ВВОД, при вводе	правильного кода на ЖКИ на 2 - 3 с появится  сообщение:

КЛАВ.РАЗБЛОКИР.

Затем прибор перейдет в	дежурный режим.

В процессе работы прибора любое управление им с клавиатуры (постановка/снятие с охраны, просмотр архива и т.д.) возможно только при  разблокированной клавиатуре (после ввода кода доступа по включению или после ввода кода после блокировки клавиатуры).

Перезапуск	программы прибора осуществляется клавишией СБРОС,  при этом осуществляется перезагрузка таблицы внутренней конфигурации, прибор  переходит в исходное состояние, определяемое таблицей конфигурации, текущее значение времени сохраняется.

После перезапуска прибора по клавише СБРОС на ЖКИ на 3 - 5 с появится сообщение SEEPROM НОРМА, а затем прибор переходит в дежурный режим, контроль ШС (сняты с контроля или под контролем) после сброса  определяется  таблицей конфигурации прибора.

2.1 Режим установки даты и времени

При переходе в данный режим на ЖКИ появится сообщение вида:

24/03/99  10:26

где  24 - число, 03 - месяц, 99	- год;

10 - часы, 26 - минуты.

Ввод требуемых значений производится с  помощью  цифровых клавиш,  при этом изменение значения производится на позиции, где установлен маркер. Перемещение маркера вправо/влево без изменения значений производится клавишами   . После установки на ЖКИ необходимых значений нажать клавишу ВВОД - измененные значения	будут занесены в программу прибора, прибор перейдет в дежурный режим, и на ЖКИ отобразится вновь введенное время.

Если на каком-либо этапе корректировки значений даты и времени оператор принял решение сохранить  предыдущие  значения,	 необходимо  нажать  клавишу ОТБОЙ, скорректированные значения не будут введены в программу,	 прибор перейдет в дежурный режим, и на ЖКИ отобразится текущее время.

Прибор также перейдет в дежурный режим из режима установки даты и времени без корректировки значений	автоматически, если в теченние 2 мин не происходит нажатия клавиш.

2.2 Дежурный режим

В дежурном	режиме при нахождении всех контролируемых параметров в норме на ЖКИ выводится сообщение вида:

НОРМА  13:17:22

где 13 - часы, 17 - минуты, 22 - секунды текущего времени.

Клавишей РЕЖИМ можно войти в меню режимов и выбрать требуемый режим работы прибора, клавишей СБРОС можно осуществить перезапуск программы прибора, двухкратным нажатием клавиши # можно заблокировать клавиатуру.

В случае изменения состояний контролируемых  параметров  эти  изменения  фиксируются в архиве событий, а	на ЖКИ выводится  наиболее  приоритетное  из зафиксированных событий в виде:

ТРЕВ.  ШС02  13:24

где   ТРЕВ. - вид события;

ШС02  - шлейф, по которому произошло событие;

13:24 - время, в которое зафиксировано данное событие.

Данная индикация сохраняется до того момента, как оператор	воспримет ее и сбросит, а после сброса индикации по клавише ОТБОЙ на	ЖКИ выводится наиболее приоритетное событие в виде:

ТРЕВ. 13:24:15,

где  ТРЕВ. - вид события;

13:24:15 - текущее время.

Типы событий и их сокращенные обозначения в порядке уменьшения  приоритетов:

- пожар (ПОЖАР); *

- пожар по ручному пожарному извещателю или датчику с НЗ  контактами  в ШС типов 1, 2 (РУЧН.); *

- тревога (ТРЕВ.);

- внимание (ВНИМ.);

- короткое замыкание (К.З.); **

- обрыв (ОБРЫВ); **

- схемная неисправность (СХЕМА); **

- вскрытие прибора (ВСКРЫТИЕ);

* - для данных событий обобщенное сообщение ПОЖАР;

**	- для данных событий обобщенное сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ (НЕИС.).

Единичные индикаторы ТРЕВОГА, ПОЖАР, ВНИМАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ отображают обобщенные состояния контролируемых ШС и включаются, если хотя бы  один  из контролируемых ШС находится в соответствующем режиме.

После фиксации какого-либо события индикация (звуковая и на ЖКИ) сохраняется до того времени,	как оператором будет воспринята

информация и  нажата клавиша ОТБОЙ.

После нажатия клавиши ОТБОЙ на ЖКИ появится сообщение о наиболее  приоритетном событии или НОРМА (если все контролируемые ШС пришли  в  норму),  а также текущее время, выключится	внутренний звуковой  оповещатель,  единичные индикаторы состояний ШС в это время будут отображать текущее обобщенное состояние ШС.

При том внешние табло, подключенные к выходам  прибора  (ТАБ1,  ТАБ2  и т.д.), сохраняют  индикацию  состояния зафиксированного  события   (ПОЖАР, ТРЕВОГА). Для выключения внешних табло необходимо перейти в режим контроля и управления ШС и снять сработавший ШС с контроля	или  осуществить  перезапуск контроля (см. 2.3 данного руководства пользователя). Выключение внешних табло возможно также по клавише СБРОС (перезапуск программы).

ВНИМАНИЕ: ПО НАЖАТИЮ КЛАВИШИ ОТБОЙ НЕ ПРОИСХОДИТ СНЯТИЯ СРАБОТАВШИХ  ШС С КОНТРОЛЯ ИЛИ ПЕРЕЗАПУСК КОНТРОЛЯ ЭТИХ ШС, ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО СБРОС  СООБЩЕНИЙ С ЖКИ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩАТЕЛЯ,  СОСТОЯНИЯ  СРАБОТАВШИХ ШС СОХРАНЯЮТСЯ (О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЮТ  ЕДИНИЧНЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  СОСТОЯНИЙ ШС), СОСТОЯНИЯ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ (РЕЛЕ, ОПТРОН) СООТВЕТСТВУЮТ ТЕКУЩЕМУ	СОСТОЯНИЮ ШС. ДЛЯ СБРОСА СООБЩЕНИЙ ОТ СРАБОТАВШИХ ШС И  СБРОСА  СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ  ИЛИ  ПЕРЕЗАПУСК КОНТРОЛЯ СРАБОТАВШИХ ШС	ИЗ РЕЖИМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ШС, ЛИБО ОСУЩЕСТВИТЬ ОБЩИЙ СБРОС, ПО КОТОРОМУ ПРИБОР ПРОИЗВЕДЕТ ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И УСТАНОВИТ ВСЕ СИГНАЛЫ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ!

В случае появления сообщений во время заблокированной клавиатуры оператору необходимо сначала провести ее разблокирование, а затем, при  необходимости, сбросить	сигнализацию о событии клавишей ОТБОЙ.

При фиксации прибором ситуаций ПОЖАР (по пожарным ШС) или	ТРЕВОГА (по

охранным ШС) в каких-либо ШС, состояния этих  ШС  далее	 не  контролируются, прибор сохраняет зафиксированные состояния во внутренней памяти, и до  перезапуска контроля соответствующих ШС их состояния воспринимаются	прибором как ПОЖАР или ТРЕВОГА независимо от их текущих состояний.

Перезапуск	контроля можно осуществить из режима контроля  и  управления ШС путем повторной установки ШС под контроль (см.  2.3	данного руководства пользователя).

При фиксации прибором различных событий включается внутренний  звуковой оповещатель (при ПОЖАРЕ, ТРЕВОГЕ, ВНИМАНИИ - прерывисто, в остальных случаях - непрерывно), выключение его возможно по клавише	       .

2.3 Режим контроля и управления состоянием ШС

При переводе прибора в данный режим на ЖКИ	выводится сообщение вида:

ШС01-П  301  ТРЕВ.

где  ШС01 - номер ШС, П - тип ШС (П - пожарный, О - охранный);

301  - номер зоны (N 1), к которой относится выбранный ШС;

ТРЕВ.- состояние выбранного ШС (ТРЕВОГА).

Возможные состояния ШС и их сокращенные обозначения:

- ШС под контролем и в норме (НОРМА);

- ШС снят с контроля (СНЯТ);

- пожар в ШС (ПОЖАР);

- пожар в ШС, сработал ручной пожарный извещатель или датчик с НЗ контактами в ШС типов 1, 2	(РУЧН.);

- внимание, сработал один датчик в	пожарном ШС, где различается  срабатывание одного или более датчиков (ВНИМ.);

- тревога, сработал охранный ШС (ТРЕВ.);

- обрыв в ШС (ОБРЫВ);

- короткое замыкание в ШС (К.З.);

- некорректное включение устройств	в ШС (СХЕМА).

Выбор требуемого ШС осуществляется клавишами   (пошаговый выбор             вперед/назад).

Постановка выбранного ШС под контроль и перезапуск контроля осуществляется клавишей *,  снятие с контроля - клавишей #.

Прибор автоматически через 2 мин переходит в дежурный режим, если в течение 2 мин не происходит нажатия клавиш. Быстрый переход в дежурный режим - по клавише ОТБОЙ.

2.4 Режим просмотра архива событий

При переводе прибора в данный режим на ЖКИ	выводится на 2 - 3 с сообщение вида:

СОБЫТИЙ 005,

где указано общее количество событий, хранящихся в памяти прибора с  момента его включения. Максимальное количество событий,	хранящихся в памяти  -	256, при количестве событий более 256  прибор хранит в памяти последние по времени собятия.

Если не произошло ни одного события, то при попытке войти в режим просмотра архива прибор перейдет в дежурный режим.

После индикации общего количества событий на ЖКИ выдается информация  о последнем по времени событии в виде:

 Ш04  302	ТР  1131

где  Ш04 - номер ШС;

302 - номер зоны, к которой относится ШС;

ТР - тип события;

1131 - время в часах и минутах (11 часов 31	минута).

Знак  на первой позиции ЖКИ указывает на то, что это  последнее  сообщение в архиве, знак   - первое.

Пошаговый просмотр событий	осуществляется клавишами  (назад) и  (вперед), просмотр даты и времени выбранного события - по клавише  *,  повторное нажатие клавиши * - возврат в перечень архива событий.

Типы событий и их сокращенные наименования:

- постановка под контроль ШС (КН);

- снятие ШС с контроля (СН);

- пожар (ПЖ);

- пожар по ручному пожарному извещателю или датчику с НЗ  контактами  в ШС типов 1, 2 (РЧ);

- тревога (ТР);

- внимание	(ВН);

- обрыв (ОБ);

- короткое замыкание (КЗ);

- неисправность схемы (НС);

- вскрытие прибора (ВСКРЫТИЕ).

Прибор автоматически через 2 мин переходит в дежурный режим, если в течение 2 мин не происходит нажатия клавиш.

Быстрый переход в дежурный	режим - по клавише ОТБОЙ.

2.5 Режим тестирования

При переводе прибора в данный режим на ЖКИ	выводится сообщение:

ТЕСТ ИНДИКАЦИИ 

При этом клавишей  можно выбрать тип теста (индикации или реле), название которого отображается на ЖКИ. Выбрав тест, нажать клавишу	ВВОД, прибор войдет в выбранный тест.

При входе в тест индикации на ЖКИ выводится сообщение ТЕСТ, а единичные индикаторы (кроме НЕИСПР.ПИТ.) поочередно включаются, а	затем гаснут.  Затем при горящем единичном индикаторе ТЕСТ все позиции ЖКИ заполняются поочередно буквами	русского алфавита, затем на 1 с выключается подсветка ЖКИ  и  звучит внутренний звуковой оповещатель, буквы поочередно гаснут  и  прибор  выходит вновь на начало теста индикации.

Переход в тест реле - по клавише РЕЖИМ, в дежурный	режим - по  клавише ОТБОЙ. Прибор перейдет в дежурный режим	автоматически через 3  мин,  если  в течение 3 мин не происходит нажатия клавиш.

При входе в тест реле на ЖКИ выводится сообщение:

Табло1-

Это означает, что для контроля выбрано  реле  для подключения  табло1, "-" означает, что реле выключено, при включенном реле появляется "+".  Пошаговый выбор контролируемых реле производится клавишами , . Реле для подключения табло1, табло2, реле ПЦН1	и оптрон ПЦН2 расположены на базовой плате и присутствуют в любом исполнении прибора, дополнительные реле (реле 1... реле 16) могут быть выбраны при установке модулей реле.

Включение выбранного реле производится клавишей *,	выключение -  клавишей #. Для оптрона ПЦН2: в выключенном состоянии транзистор открыт, во включенном - закрыт.

Переход в тест индикации - по клавише РЕЖИМ, в дежурный режим - по	клавише ОТБОЙ.

Прибор перейдет в дежурный	режим автоматически через 3 мин, если в течение 3 мин не происходит нажатия клавиш.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРИБОРА В РЕЖИМ ТЕСТОВ КОНТРОЛЬ ШС ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА ВРЕМЯ ТЕСТОВ. ПО ВЫХОДУ ИЗ ТЕСТОВ  ПРОИЗВОДИТСЯ  ПРОЦЕДУРА  ИНИЦИАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ШС (СНЯТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ) И КОНТРОЛЬ ШС  ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ!

2.6 Режим конфигурации (инсталяции)

При переводе прибора в данный режим на ЖКИ	на 2 мин выводится сообщение

КОД:

Прибор ожидает ввода кода установщика.

Если не происходит за 2 мин нажатий клавиш, прибор	переходит в дежурный режим.

Ввод кода осуществляется цифровыми клавишами и клавишей ВВОД. В  случае ввода неправильного кода прибор перейдет в дежурный режим, если код  введен верно, на ЖКИ появится сообщение вида:

ХХ/ББББББББ  УУ

где первые две позиции ХХ - адрес байта	таблицы конфигурации,	затем  после косой черты 8 позиций - значение битов байта в двоичном коде (значение Б - 0 или 1), а последние две цифры - значение байта в 16-ричном коде.

Пошаговый выбор байтов осуществляется клавишами   (вперед) и  (назад), переход	вперед и назад с шагом в 16 адресов осуществляется клавишами 9 (вперед) и 7 (назад). Ввод значения	битов на  позицию,  где	 установлен  маркер, осуществляется клавишами 0 и 1 (в зависимости от требуемых значений).  Пошаговый сдвиг маркера без изменения значений битов осуществляется клавишами  * (влево) и # (вправо).

Заполнить байты требуемыми	значениями в соответствии с руководством программиста. Для записи в энергонезависимое ОЗУ  скорректированной  таблицы конфигурации нажать клавишу ВВОД, на ЖКИ на  2 -  3  с появится  сообщение Writing...  и прибор перейдет в дежурный режим. Для загрузки скорректированной таблицы конфигурации в рабочую программу нажать  клавишу  СБРОС,  прибор загрузит новую таблицу и выйдет в дежурный режим.

На любом этапе корректировки таблицы конфигурации,	до записи ее в энергонезависимое ОЗУ, возможен выход в дежурный режим по клавише  ОТБОЙ,  скорректированные данные при этом в энергонезависимое ОЗУ занесены не будут.

Прибор автоматически через 2 мин выйдет из режима конфигурации в дежурный режим, если в течение 2 мин	не происходит нажатий клавиш.

После проведения конфигурирования прибора и загрузки введенных данных в рабочую	программу необходимо просмотреть правильность задания типов  ШС,  их распределение по зонам в режиме контроля и управления состоянием ШС. При необходимости проконтролировать срабатывание реле, имитируя условия их включения/выключения.

3 Неисправности

3.1 Неисправность питания

Если горит	индикатор НЕИСПР.ПИТАНИЯ и остальная индикация прибора выключена - это означает, что отсутствует основное питание ~ 220 В и аккумуляторы разряжены, произошло отключение схемы  от аккумуляторов  во  избежании глубокого разряда аккумуляторов и выхода их из строя.

В этом случае необходимо проверить	линии ввода питания ~ 220 В, а также перед повторным	включением прибора провести заряд аккумуляторов.

Если на работающем приборе мигает индикатор АККУМ., а другие индикаторы питания погашены - это означает, что основное питание ~ 220  В отсутствует, прибор работает	от внутренних аккумуляторов, которые  "опасно"	разряжены  и возможно скорое отключение схемы от аккумуляторов.

В этом случае необходимо проверить	линии ввода питания ~ 220 В, а также рекомендуется зарядить аккумуляторы.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ОТ ПРИБОРА (ОТКЛЮЧЕНИЕ  ОПЕРАТОРОМ, ПОЛНЫЙ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРОВ и т.д.) ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ,  ХРАНЯЩАЯСЯ В АРХИВЕ СОБЫТИЙ БУДЕТ УТЕРЯНА, ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ  ПРИБОРА  БУДЕТ СОХРАНЕНА. ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ НЕ  ТРЕБУЕТСЯ!

3.2 Неисправность ШС

При обрыве	или коротком замыкании в контролируемых пожарных  ШС  прибор выдает сообщения об этих неисправностях на индикацию. Кроме того, при некорректном	включении внешних устройств в ШС (неправильной схемной организации ШС) прибор выдает сообщение о данном типе неисправности (сообщение СХЕМА  на ЖКИ).

В случае фиксации прибором	неисправностей в ШС необходимо проверить надежность подключения проводных линий к клеммным	колодкам  прибора,  а  также целостность проводных линий и устройств, включенных в цепи ШС.

4 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится в случаях и в сроки, указанные  в разделе "Техническое обслуживание" настоящего  руководства  по эксплуатации прибора.

При техническом обслуживании проверяется надежность контактов проводных линий в клеммных колодках, состояние аккумуляторов, правильность  конфигурации прибора, правильность обработки ШС и реакция прибора на  различные состояния ШС.

Более подробно действия обслуживающего персонала по техническому обслуживанию	прибора указаны в соответствующем разделе руководства по  эксплуатации прибора.

Приложение Л

(обязательное)

Руководство программиста

Содержание

1 Общие сведения .....................................................................................................58

2 Формат таблицы конфигурации............................................................................59

3 Работа прибора в режиме КОНФИГУРАЦИЯ......................................................64

4 Базовая конфигурация............................................................................................66

1 Общие сведения

Данный докумен содержит описание работы прибора "Кристалл-5П"  в режиме КОНФИГУРАЦИЯ, а также сведения, необходимые для изменения  конфигурации в соответствии с возможностями прибора.

1.1 Конфигурация прибора представляет собой набор кодированных  данных, содержащих параметры, используемые при работе прибора "Кристалл-5П".

1.2 Параметры конфигурации	определяют: назначение шлейфов сигнализации (ШС), распределение их по зонам, условия управления выходными  сигналами,  а также значение кода пользователя (КП), кода установщика (КУ) и номер версии ПО прибора.

1.3 При работе прибора таблица конфигурации размещается  в оперативной памяти (ОЗУ). При изменении конфигурации (в режиме КОНФИГУРАЦИЯ)  ее  данные сохраняются в энергонезависимой	памяти (SEEPROM). Кроме этого, прибор  имеет базовую конфигурацию, размещенную в постоянной памяти (ПЗУ).

При начальном запуске прибора, а также по команде СБРОС, конфигурация из SEEPRON загружается в ОЗУ с проверкой формата.

Если в SEEPROM не была записана конфигурация, а также при неисправной SEEPROM, конфигурация в ОЗУ загружается из ПЗУ, и прибор будет работать  по базовой	конфигурации.

Проверка формата SEEPROM (т.е. проверка наличия конфигурации в SEEPROM) осуществляется при считывании данных из SEEPROM. При этом проверяется  длина таблицы конфигурации, контрольная сумма данных, а также сличается код версии программы, записанный в первом байте таблицы конфигурации,  с  кодом  версии программы, записанном в ПЗУ - они должны быть равны.

2 Формат таблицы конфигурации

2.1 Таблица конфигурации состоит из 155-ти байт,  содержащих  следующие параметры:

Адрес байта	Назначение

01	                      Код версии программы

02                        Код оператора

03

04                        Код администратора

05

06                       Не используются (зарезервированы

...                         для последующих версий программы)

OF

10	                     Параметры	ШС1

11	                     Параметры	ШС2	                      Таблица параметров ШС

...				                                           (по одному байту на ШС)

2F	                     Параметры	ШС32

30	                     Назначение ШС1 зоне

31	                     Назначение ШС2 зоне                 Таблица назначений ШС

...				                                            зонам (по одному байту на ШС)

4F	                     Назначение ШС32 зоне

50	                     Параметр зоны 1

51	                     Параметр зоны 2	                      Таблица параметров зон

...				                                            (по одному байту на зону)

5F	                     Параметр зоны 16

60                       Параметр

61                       выходного

62                       сигнала ТАБЛО1

63                       Параметр

64                       выходного

65                       сигнала ТАБЛО2

66                       Параметр

67                       выходного		                      Таблица параметров

68                       сигнала ПЦН1	                      выходных сигналов

69                       Параметр		                      (по три байта на сигнал)

6A                      выходного

6B                      сигнала ПЦН2

6C                      Параметр

6D                      выходного

6E                       сигнала РЕЛЕ1

...

99                       Параметр

9A                      выходного

Примечание - Адреса байт таблицы конфигурации даны	в  шестнадцатиричном виде, также они выводятся на ЖКИ в режиме  КОНФИГУРАЦИЯ.

2.2 При выводе на ЖКИ содержимого таблицы конфигурации (в режиме КОНФИГУРАЦИЯ) значение каждого  байта  отображается в двух видах: в двоичном (8 знаков) и в шестнадцатиричном (2 знака).

2.3 Код версии программы, как описано выше, используется  как  один  из признаков достоверности информации в SEEPROM.

Хотя он сделан доступным для редактирования, оператор не должен без необходимости менять его значение, иначе конфигурация из SEEPROM не будет загружаться в ОЗУ.

Этот код предназначен для изменения в случае, если в приборе будет  установлено  ПЗУ с новой версией программы или, если нужно перейти на работу с базовой конфигурацией (для этого достаточно записать любой другой код версии программы, не меняя остальных параметров в таблице конфигурации).

2.4 Код пользователя (КП) и код установщика (КУ) состоят из  4-х  шестнадцатиричных знаков, поэтому занимают по два байта в таблице конфигурации с отображением на ЖКИ в обратном порядке.	Например, код оператора 1234  будет отображаться так:

в байте 02 - 21

в байте 03 - 43

КП и КУ используются при работе прибора в следующих случаях:

- после начального запуска				 - КП или КУ

(или рестарта программы по команде СБРОС)

- при разблокировки клавиатуры			 - КП или КУ

- при входе в режим КОНФИГУРАЦИЯ		 - только КУ

Примечание - При редактирования содержимого КП и КУ нельзя вводить числовые значения,	соответствующие	шестнадцатиричным знакам A, B, C, D,  E,  F, что вызвано невозможностью ввода этих знаков с клавиатуры при работе  прибора.

2.5 Десять байт с адресами 06 - 0F в данной версии программы не используются и могут содержать любые значения.

2.6 Каждый	байт из таблицы параметров ШС имеет следующий формат (в двоичном виде):

7	              6	         5	   4	           3	       2	             1	        0

0

Признак

БЛОКИР.

0

Задаржка охранных ШС

Тип ШС

Тип ШС: 00	- пожарный тип 1;

01 - пожарный тип 2;

10 - пожарный тип 3;

11 - охранный (тип	4).

ШС блокирован - снят с контроля, разблокирован - взят под контроль.

Признак блокировки: 0 - ШС разблокирован, 1 - ШС блокирован  (используется для блокировки ШС после начального запуска	прибора, а также после выполнения команды СБРОС).

Задержка охранных ШС (задержка постановки охранного  ШС  под  контроль после команды на постановку под	охрану с клавиатуры):

000 - 1 с		100 - 16 с

001 - 2 с		101 - 32 с

010 - 4 с		110 - 64 с

011 - 8 с		111 - 128 с

2.7 Каждый	байт из таблицы назначений ШС зонам содержит значение номера зоны, к которой этот ШС	относится, или 0, если данный ШС не входит ни в какую зону. Номера зон могут иметь значения от  01 (зона 1) до 10	(зона 16).

Например, значение ОЕ означает, что данный ШС входит в зону 14.

2.8 Каждый	байт из таблицы параметров зон имеет  следующий  формат  (в двоичном виде):

7              6              5	    4	         3	     2	           1	     0

Условие ВКЛ. зон сигнала

Тип определения срабатывания

Тип определения срабатывания содержит код, определяющий какие состояния ШС считаются как срабатывание ШС. В данной версии программы определены четыре типа:

1 - состояние ШС ПОЖАР,  ВНИМАНИЕ,	 ТРЕВОГА,  РУЧНИК  (пожар по ИПР или датчику с НЗ контактами);

2 - состояния ПОЖАР и РУЧНИК;

3 - состояние ТРЕВОГА;

4 - состояние НЕИСПРАВНОСТЬ.

Условие включения зонального сигнала содержит код,	задающий  количество ШС, сработавших в данной зоне, при котором  устанавливается  соответствующий зональный сигнал. В данной версии программы определены два условия:

1 - зональный сигнал устанавливается при срабатывании  одного  и  более ШС, входящих в зону;

2 - при срабатывании двух и более ШС.

Пример

Если мы определили в конфигурации, что в зону 1 входят пожарные  шлейфы ШС1, ШС2, ШС3, ШС4, а в байте параметра зоны 1 установили  тип определения срабатывания = 2 и условие включения зонального сигнала =  2,  то  зональный сигнал будет установлен, если как минимум два любые ШС из входящих в зону  1 перейдут в состояние ПОЖАР или РУЧНИК.

Примечание - Зональный сигнал является скрытым параметром, т.е. нигде не отображается. Он используется в приборе как один из признаков  управления выходными сигналами.

2.9 Каждые	три байта из таблицы параметров выходных сигналов определяют условия включения/выключения соответствующего выходного сигнала.

В первом байте записывается обобщенный признак управления выходным сигналом в формате:

7	     6	          5	     4	               3	                  2	                  1	               0

РУЧНИК

ВНИМАНИЕ

ТРЕВОГА

НЕИСПР.¦

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВ

ПОЖАР

Установленный бит в соответствующем разряде определяет условие  включения выходного сигнала. Например, если установлен бит ПОЖАР, то данный выходной сигнал будет включен, если есть хотя бы один ШС в состоянии ПОЖАР, а если таких ШС нет, то он будет выключен.

Признаки, устанавливаемые в разрядах 1, 2,	3, 4, действуют аналогично, при наличии, соответственно, ШС в состояниях: РУЧНИК (пожар по ИПР или датчику с НЗ контактами), ВНИМАНИЕ, ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ (ОБРЫВ, КЗ или схемная НЕИСПРАВНОСТЬ).

Разряды 5, 6, 7 в данной версии программы не используются.

Второй и третий байты содержат битовые признаки зон в формате:

7	             6	        5	              4	         3	    2	         1	   0

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Зона 6

Зона 7

Зона 8

Байт 2

Зона 11

Зона 12

Зона 13

Зона 14

Зона 15

Зона 16

Зона 9

Зона 10

Байт 3

Запись "1"	в соответствующий разряд  определяет,  что  выходной  сигнал должен включаться при установленном соответствующем зональном  сигнале. Например, если установлен	разряд 4  в байте 3, то выходной сигнал будет включен при установленном (включенном) сигнале зоны 13, в противном случае -  выключен.

Если во всех трех байтах параметра выходного сигнала установлены  нули, то данный выходной сигнал не будет включаться (т.е. он не задействован).

3 Работа прибора в режиме КОНФИГУРАЦИЯ

3.1 В режиме КОНФИГУРАЦИЯ оператор	имеет возможность просмотреть данные таблицы конфигурации, внести  изменения	 (отредактировать  конфигурацию),  а также записать таблицу конфигурации в SEEPROM.

3.2 Вход в режим осуществляется только по коду установщика.

3.3 В режиме КОНФИГУРАЦИЯ на ЖКИ выводится слева направо: две  шестнадцатиричные цифры, содержащие адрес в таблице конфигурации, затем  данные  из этого адреса в двоичном (8 знаков) и шестнадцатиричном (два знака) видах.

При первом	входе в режим выводится  содержимое  первого  байта  таблицы конфигурации, что для данной версии программы имеет вид:

01/00010001  11

-

При следующем входе в режим выводится содержимое  того  байта,  который отображался на ЖКИ при выходе из режима.

3.4 Для редактирования данных используется двоичный формат,  т.е. ввод данных осуществляется по клавишам цифр "1" или "0", а двоичный знак, в который вводятся данные, отмечен на ЖКИ маркером (знак "_").

3.5 В режиме КОНФИГУРАЦИЯ действуют  команды,  выполняемые по  нажатию следующих клавиш:

"0" - 	для ввода данных

"1" -

"" - переход к следующему адресу

"" - переход к предыдущему адресу

"9" - переход к следующей странице адресов

"7" - переход к предыдущей странице адресов

"*" - переход к предыдущему биту

"#" - переход к следующему биту

"ОТБОЙ" - выход из	режима без записи в SEEPROM

"ВВОД"  - выход из	режима с записью данных в SEEPROM.

Примечание - Возможен также автоматический	выход из режима	(без  записи в SEEPROM), при	фиксации прибором важных событий (ПОЖАР, ТРЕВОГА,  ВСКРЫТИЕ" и т.д.).

4 Базовая конфигурация

Далее приводятся данные, записанные в таблице базовой конфигурации для версии программы 11 (в формате вывода на ЖКИ) с комментариями:

01/00010001  11      -   версия программы

01/00100001  21          код пользователя

03/01000011  43          1234

04/01100101  91          код установщика   (позиции цифр кода соответствуют

05/10000111  99          1999	                     позициям кода пользователя)

06/00000000  00

...	                          резерв

OF/00000000  00

10/00001000  08 ; ШС1 - пожарный тип 1, блокирован

11/00101011  3В ; ШС2 - охранный, блокирован, 8 с задержка

12/00001000  08 ; ШС3 - пожарный тип 1, блокирован

13/00101011  3В ; ШС4 - охранный, блокирован, 8 с задержка

14/00001000  08 ; ШС5 - пожарный тип 1, блокирован

15/00101011  3В ; ШС6 - охранный, блокирован, 8 с задержка

16/00001000  08 ; ШС7 - пожарный тип 1, блокирован

17/00101011  3В ; ШС8 - охранный, блокирован, 8 с задержка

18/00001000  08 ; ШС9 - пожарный тип 1, блокирован

19/00101011  3В ; ШС10 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

1A/00001000  08 ; ШС11 - пожарный тип 1, блокирован

1В/00101011  3В ; ШС12 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

1C/00001000  08 ; ШС13 - пожарный тип 1, блокирован

1D/00101011  3В ; ШС14 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

1E/00001000  08 ; ШС15 - пожарный тип 1, блокирован

1F/00101011  3В ; ШС16 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

20/00001000  08 ; ШС17 - пожарный тип 1, блокирован

21/00101011  3В ; ШС18 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

22/00001000  08 ; ШС19 - пожарный тип 1, блокирован

23/00101011  3В ; ШС20 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

24/00001000  08 ; ШС21 - пожарный тип 1, блокирован

25/00101011  3В ; ШС22 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

26/00001000  08 ; ШС23 - пожарный тип 1, блокирован

27/00101011  3В ; ШС24 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

28/00001000  08 ; ШС25 - пожарный тип 1, блокирован

29/00101011  3В ; ШС26 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

2A/00001000  08 ; ШС27 - пожарный тип 1, блокирован

2B/00101011  3В ; ШС28 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

2C/00001000  08 ; ШС29 - пожарный тип 1, блокирован

2D/00101011  3В ; ШС30 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

2E/00001000  08 ; ШС31 - пожарный тип 1, блокирован

2F/00101011  3В ; ШС32 - охранный,	блокирован, 8 с задержка

30/00000001  01 ; ШС1 входит в зону 1

31/00000001  01 ; ШС2 входит в зону 1

32/00000010  02 ; ШС3 входит в зону 2

33/00000010  02 ; ШС4 входит в зону 2

34/00000011  03 ; ШС5 входит в зону 3

35/00000011  03 ; ШС6 входит в зону 3

36/00000100  04 ; ШС7 входит в зону 4

37/00000100  04 ; ШС8 входит в зону 4

38/00000101  05 ; ШС9 входит в зону 5

39/00000101  05 ; ШС10 входит в зону 5

3A/00000110  06 ; ШС11 входит в зону 6

3B/00000110  06 ; ШС12 входит в зону 6

3C/00000111  07 ; ШС13 входит в зону 7

3D/00000111  07 ; ШС14 входит в зону 7

3E/00001000  08 ; ШС15 входит в зону 8

3F/00001000  08 ; ШС16 входит в зону 8

40/00001001  09 ; ШС17 входит в зону 9

41/00001001  09 ; ШС18 входит в зону 9

42/00001010  0A ; ШС19 входит в зону 10

43/00001010  0A ; ШС20 входит в зону 10

44/00001011  0B ; ШС21 входит в зону 11

45/00001011  0B ; ШС22 входит в зону 11

46/00001100  0C ; ШС23 входит в зону 12

47/00001100  0C ; ШС24 входит в зону 12

48/00001101  0D ; ШС25 входит в зону 13

49/00001101  0D ; ШС26 входит в зону 13

4A/00001110  0E ; ШС27 входит в зону 14

4B/00001110  0E ; ШС28 входит в зону 14

4C/00001111  0F ; ШС29 входит в зону 15

4D/00001111  0F ; ШС30 входит в зону 15

4E/00010000  10 ; ШС31 входит в зону 16

4F/00010000  10 ; ШС32 входит в зону 16

50/00100001  21 ; зона 1

51/00100001  21 ; зона 2

52/00100001  21 ; зона 3

53/00100001  21 ; зона 4

54/00100001  21 ; зона 5

55/00100001  21 ; зона 6              Для всех зон:

56/00100001  21 ; зона 7	           тип определения срабатывания - 2,

57/00100001  21 ; зона 8	           условие вкл.зон.сигналов - 1

58/00100001  21 ; зона 9

59/00100001  21 ; зона 10

5A/00100001  21 ; зона 11

5B/00100001  21 ; зона 12

5C/00100001  21 ; зона 13

5D/00100001  21 ; зона 14

5E/00100001  21 ; зона 15

5F/00100001  21 ; зона 16

60/00000011  03            Выходной сигнал ТАБЛО 1

61/00000000  00            включается по обобщенным

62/00000000  00            признакам РУЧНИК, ПОЖАР

63/00001000  08            Выходной сигнал ТАБЛО 2

64/00000000  00            включается по обобщенному

65/00000000  00            признаку ТРЕВОГА

66/00001011  0B           Выходной сигнал ПЦН1

67/00000000  00            включается по обобщенным

68/00000000  00            признакам ТРЕВОГА, РУЧНИК, ПОЖАР

69/00001011  0B           Выходной сигнал ПЦН2

6A/00000000  00           включается по обобщенным

6B/00000000  00           признакам ТРЕВОГА, РУЧНИК, ПОЖАР

6C/00000000  00

6D/00000001  01           РЕЛЕ 1	включается по сигналу ЗОНА 1

6E/00000000  00

6F/00000000  00

70/00000010  02            РЕЛЕ 2	включается по сигналу ЗОНА 2

71/00000000  00

72/00000000  00

73/00000100  04            РЕЛЕ 3	включается по сигналу ЗОНА 3

74/00000000  00

75/00000000  00

76/00001000  08            РЕЛЕ 4	включается по сигналу ЗОНА 4

77/00000000  00

78/00000000  00

79/00010000  10            РЕЛЕ 5	включается по сигналу ЗОНА 5

7A/00000000  00

7B/00000000  00

7C/00100000  20           РЕЛЕ 6	включается по сигналу ЗОНА 6

7D/00000000  00

7E/00000000  00

7F/01000000  40           РЕЛЕ 7	включается по сигналу ЗОНА 7

80/00000000  00

81/00000000  00

82/10000000  80           РЕЛЕ 8	включается по сигналу ЗОНА 8

83/00000000  00

84/00000000  00

85/00000000  00           РЕЛЕ 9	включается по сигналу ЗОНА 9

86/00000001  01

87/00000000  00

88/00000000  00           РЕЛЕ 10 включается по сигналу ЗОНА 10

89/00000010  02

8A/00000000  00

8B/00000000  00          РЕЛЕ 11 включается по сигналу ЗОНА 11

8C/00000100  04

8D/00000000  00

8E/00000000  00          РЕЛЕ 12 включается по сигналу ЗОНА 12

8F/00001000  08

90/00000000  00

91/00000000  00           РЕЛЕ 13 включается по сигналу ЗОНА 13

92/00010000  10

93/00000000  00

94/00000000  00          РЕЛЕ 14 включается по сигналу ЗОНА 14

95/00100000  20

96/00000000  00

97/00000000  00           РЕЛЕ 15 включается по сигналу ЗОНА 15

98/01000000  40

99/00000000  00

9A/00000000  00          РЕЛЕ 16 включается по сигналу ЗОНА 16

9B/10000000  80

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | листов (страниц) в докум. | № документа | № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |