43 7258

ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ПЦН-01Ф

Руководство по эксплуатации

еФ2.407.005 РЭ

Cодержание

1 Назначение............................................................................................................4

2 Технические характеристики............................................................................... 6

3 Комплектность..................................................................................................... 10

4 Устройство и работа............................................................................................ 11

5 Маркировка и пломбирование............................................................................ 15

6 Подготовка изделия к использованию............................................................... 16

7 Использование изделия....................................................................................... 18

8 Техническое обслуживание изделия.................................................................. 26

9 Текущий ремонт изделия.................................................................................... 27

10	Свидетельство о консервации.......................................................................... 28

11	Свидетельство об упаковывании..................................................................... 29

12 Свидетельство о приемке..................................................................................30

13	Хранение............................................................................................................ 31

14	Транспортирование........................................................................................... 32

15	Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)................. 33

16 Утилизация........................................................................................................ 34

Настоящее руководство по эксплуатации  представляет собой  объединенный документ, совмещающий  паспорт  и  руководство  по	эксплуатации  пульта централизованного наблюдения  ПЦН-01Ф  еФ2.407.005.

Руководство  удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические данные и характеристики пульта ПЦН-01Ф, а также содержит его  описание и другие сведения, необходимые	 для полного использования технических возможностей  и  правильной  его	эксплуатации.

Персонал, обслуживающий системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, построенные на основе пульта ПЦН-01Ф, должен иметь общетехническую подготовку, изучить  настоящее	 руководство, эксплуатационные документы  устройств,  связанных с пультом и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам  эксплуатации аппаратуры и технике безопасности при работе с ней согласно требованиям  6.1.

В руководстве приняты следующие сокращения:

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор;

КЗ - короткое замыкание;

ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

ПЭВМ - персональная ЭВМ;

ТСТ - табло сигналов тревоги;

ЦП - центральный процессор.

Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф еФ2.407.005 сертифицирован в составе комплекта аппаратуры приемно-контрольной охранно-пожарной пусковой “Дубна” еФ4.079.010.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф еФ2.407.005,  предназначен для централизованного сбора,  обработки  и отображения  информации  от объектовых оконечных устройств и дистанционного управления их работой в построенных на его основе системах охранно-пожарной сигнализации и  автоматического пожаротушения помещений	различного объема.

1.2 Пульт ПЦН-01Ф представляет собой  перепрограммируемый процессорный прибор (на базе процессора  КР1830ВЕ31) с  буферной  памятью,	 клавиатурой, светозвуковыми оповещателями и дисплеем на жидких кристаллах,  предназначенный для выполнения следующих основных функций:

- для приема от  объектовых  оконечных  устройств	по  магистрали типа RS-485 извещений о проникновении на охраняемые объекты или пожаре на  них  и служебных или контрольно-диагностических извещений;

- для передачи по этой магистрали на  объектовые  оконечные  устройства (приемно-контрольные охранно-пожарные  приборы, приборы  управления  пуском устройств пожаротушения	и прочие) служебных команд и команд пуска  устройств автоматического	 пожаротушения;

- для обработки, отображения и регистрации	полученной информации;

- для представления информации в заданном виде с  целью  ее  дальнейшей обработки;

- для обмена информацией с ПЭВМ типа IBM PC (по  каналу  типа  RS-232);

- для вывода информации на печатающее устройство  (по  интерфейсу типа "Centronics").

Пульт ПЦН-01Ф питается от сети переменного тока 220 В, 50 Гц  и рассчитан на круглосуточный режим эксплуатации.

Предусмотрен диагностический самоконтроль (тестирование) пульта.

1.3 Пульт предназначен для работы в  помещениях  без  непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и  пыли,  при  отсутствии или незначительном воздействии конденсации  влаги,  в  диапазоне  температур окружающего воздуха от 5 до 40 0С с относительной  влажностью до 75 % при 30 0С (группа исполнения В2 по	ГОСТ 12997-84).

Помещение должно быть защищено от вибраций, могут  появляться только вибрации  низкой  частоты  (группа  исполнения	L1  по	ГОСТ 12997-84).

В помещении должны отсутствовать электромагнитные помехи (ЭМП), превышающие устойчивость пульта к ЭМП по нормам, установленным в ТУ на пульт согласно ГОСТ Р 50009-92 и НПБ 57-97 (нормы приведены в 2.20 настоящего РЭ).

Качество функционирования пульта не гарантируется, если  уровеь  ЭМП  в месте эксплуатации будет превышать установленные нормы.

По защищенности от воздействия окружающей среды пульт  выполнен  в защищенном  исполнении  по  ГОСТ	12997-84  и  соответствуют  степени   защиты IР30 по ГОСТ 14254-80.

По способу защиты	человека  от  поражения электрическим током  пульт относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4 По отдельному договору изготовитель может разработать и  поставить программное обеспечение, отличающееся от базового, реализующее алгоритм работы, требуемый заказчику. При этом может быть увеличена информативность пульта (количество извещений и команд, передаваемых по двунаправленному каналу связи с абонентами), изменены временные параметры и тактика работы.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Информационная емкость пульта - количество  объектовых  оконечных устройств (абонентов) на охраняемых объектах - изменяемая с возможностью  ее наращивания до 31.

2.2 Количество контролируемых  направлений -  входящих  каналов  связи пульта с охраняемыми объектами - 1.

2.3 Информативность пульта - общее количество видов сообщений  (извещений и команд), передаваемых по двунаправленному  каналу  (магистрали) типа RS-485 от объектовых оконечных устройств (абонентов) к пульту  и  обратно  - изменяемая с возможностью увеличения ее до 150.

2.4 Пульт обеспечивает двунаправленную передачу информации между абонентами и пультом по каналу типа RS-485 и  управление	обменом информацией при следующих характеристиках передаваемой информации и процесса обмена:

- виды информации - извещения о проникновениях  на охраняемые  объекты или пожаре на  них,  служебные и  контрольно-диагностические  извещения  от объектовых оконечных устройств, служебные команды с пульта и  команды  пуска устройств автоматического пожаротушения;

- обмен информацией с каждым абонентом производится по присвоенному ему сетевому адресу;

- обмен информацией по каналу - циклически-спорадический, непрерывными пакетами с переменными размерами (в зависимости	от наличия  информации)	 при соблюдении принципа обмена "один передает - все принимают";

- проверка достоверности информации - по  контрольному  суммированию  и по паритету (при передаче сетевого адреса);

- формат сообщений - переменный;

- скорость передачи информации по каналу -	не менее 1200 бит/с.

2.5 Пульт обеспечивает передачу информации по каналу типа RS-485 длиной не менее 1200 м.

2.6 Пульт обеспечивает  дистанционное  автоматическое  взятие  объектов под охрану и снятие их с охраны.

2.7 Пульт обеспечивает дистанционное включение средств пожаротушения - набором специального кода на клавиатуре	пульта.

2.8 Пульт обеспечивает накопление информации в  буферной  памяти  (ОЗУ) емкостью 8 Кбайт (до 200 событий).

2.9 Пульт имеет объем памяти программ (ПЗУ) до 16 Кбайт.

2.10 Пульт обеспечивает отображение поступающей информации:

- на жидкокристаллическом дисплее - 2 строки по 24 символа;

- на светодиодных индикаторах;

- с помощью звукового оповещателя.

2.11 Пульт обеспечивает возможность подключения печатающего  устройства по параллельному интерфейсу типа "Centronics" и скорость  непосредственного документирования информации не менее 10 знаков/с.

2.12 Пульт обеспечивает возможность подключения к ПЭВМ типа  IBM  PC  и передачу информации по каналу типа RS-232.

2.13 Пульт обеспечивает  диагностический самоконтроль  (тестирование) выполнения своих функций.

2.14 Пульт обеспечивает возможность перепрограммирования для  изменения алгоритма работы системы и выдаваемой информации.

2.15 Время установления рабочего режима пульта  после  включения  питания не более 1 мин.

2.16 Пульт обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

2.17 Питание пульта осуществляется от  сети  переменного  тока  220  В, 50 Гц.

Пульт имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную  работу (без подзарядки	от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц)  при отключении от сетевого напряжения на время до 24 ч.

2.18 Ток, потребляемый пультом от аккумулятора, не более 0,5 А, от сети переменного тока 220	В, 50 Гц - не более 0,035 А.

2.19 Средний срок службы пульта не менее 8	лет.

2.20 Характеристики устойчивости пульта к воздействию внешних  электро магнитных помех (ЭМП) и характеристики индустриальных радиопомех (ИПР), создаваемых при его работе, соответствуют нормам ГОСТ Р 50009-92, НПБ  57-97  и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование регламентированной ГОСТ Р 50009-92 характеристики | Обозначение нормы по ГОСТ Р 50009-92 |
| --- | --- |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся по проводам и проводящим конструкциям (кондуктивным помехам): |  |
| а) импульсам напряжения (1000 В; 50 мкс); | УК1 для степени жесткости 2 |
| б) пачкам импульсов напряжения (1000 В; 500 В; 15 мс; 50 нс); | УК2 для степени жесткости 2 |
| в) кратковременному прерыванию напряжения питания в сети переменного тока (6 полупериодов 50 Гц; 50 шт.); | УК3 для степени жесткости 3 |
| г) длительному прерыванию напряжения в сети переменного тока (10, 50 полупериодов 50 Гц); | УК4 |
| д) нелинейным искажениям напряжения в сети переменого тока (20 В; от 100 до 5000 Гц) | УК5 для степени жесткости 2 |
| Устойчивость к ЭМП, распространяющимся в пространстве (излученным помехам): |  |
| а) электростатическому разряду (150 пФ; 330 Ом; 4 кВ; 4 кВ); | УП1 для степени жесткости 2 |
| б) электромагнитным полям (0,1 - 150 Мгц; 3 В/м | УП2 для степени жесткости 2 |
| Кондукция ИРП в провода и проводящие конструкции | ИК1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |
| Излучение ИРП в пространство | ИП1 для ТС, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросетям жилых зданий |

2.21 Габаритные размеры пульта не более 490 х 350 х 120 мм.

2.22 Масса пульта не более 6100 кг.

2.23 Сведения о содержании драгоценных материалов и  цветных  металлов:

а) суммарная расчетная масса драгоценного материала:

- золота - 0,03749 г;

серебра - 1,4500 г;

платины - 0,0210 г;

б) суммарная расчетная масса цветного металла:

- меди и ее сплавов - 43 г;

- никеля и его сплавов - 6,9 г;

- олова и оловянно-свинцовых сплавов - 2600 г.

Примечание	- Характеристика  по  2.12  обеспечивается  по специальному требованию  Заказчика.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки  пульта  централизованного наблюдения  ПЦН-01Ф еФ2.407.005 входят изделия  и  эксплуатационная документация,	указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Заводской номер |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| еФ2.407.005 | Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф | 1 |  |  |  |
|  | Сборочные единицы и детали для монтажа |  |  |  |  |
|  | Кабель 3105A AWG22 "Belden" | 1 |  |  | * |
| еФ6.640.886 | Жгут связи ПЦН-01Ф с ПЭВМ | 1 |  |  | ** |
| ЖШ8.123.249-01 | Ножка | 4 |  |  |  |
|  | Ключи от замка прибора | 2 |  |  |  |
| еФ2.407.005 РЭ | Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |  |

*   - Допускается 9841 AWG24 "Belden".

Длина кабеля связи с оконечными устройствами  указывается  при заказе.

** - Необходимость поставки указывается при заказе.

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно пульт выполнен отдельным блоком.

На лицевой панели (рисунок 4.1) расположены следующие органы управления и индикации:

а) контактная клавиатура, с  помощью  которой  задаются  режимы  работы прибора и команды абонентам;

б) светодиодная индикация, в составе которой индикаторы:

- ПОЖАР  -  индицирует  состояния абонентов  "Пожар"  (или  "Тушение" для контроллеров пожаротушения);

- ТРЕВОГА	 -  индицирует состояние  абонентов   "Тревога"   (сработал один из шлейфов пожарной сигнализации);

- НЕИСПР.	 -  включен,  если  есть абоненты,  передающие  сообщение о какой-либо неисправности, или	зафиксирована неисправность связи  с  каким-либо абонентом;

- КОНТРОЛЬ - включен, если все абоненты в линии включены, мигает - если часть абонентов в линии включена, а часть - выключена;

- АВТ. - включен, если есть приборы управления пуском  устройств  пожаротушения, работающие в	автоматическом режиме, мигает - если часть приборов в автоматическом режиме, а часть - в ручном;

- ОСН/РЕЗ - отображает наличие напряжения	питания АБОНЕНТА  в  режиме работы с абонентом (зеленым цветом - основного, красным	- резервного,  мигание красного - от аккумулятора);

в) двухстрочный ЖК индикатор, куда выводятся  тревожные  сообщения  от абонентов;

г) индикация ПИТАНИЕ, индицирующая состояние питания пульта;

Если прибор включен в сеть переменного тока 220 B, 50 Гц - включены	СЕТЬ и АККУМ.;

Если прибор  работает  от встроенного  аккумулулятора - включен АККУМ.;

При  неисправности встроенного  блока  питания  пульта  или разрядке и неисправности аккумулятора - включен НЕИСПР.;

д) табло сигналов тревоги (ТСТ) на 32 светодиода  для вывода сигналов о шлейфах пожарной  сигнализации абонентов, зон пожаротушения абонентов и других сигналов. Расположение и виды сигналов на ТСТ могут	быть оговорены с заказчиком.

4.2 Расположение коммутационных колодок на печатной  плате  процессора приведено на рисунке 4.2.

ПИТАНИЕ

сеть

аккум.

неиспр.



пожар

тревога

неиспр.

контроль

авт.

осн.

резерв.

ввод

тест

архив

печать

К

.

0

9

8

7

руч  /  авт.





4

5

6

3

2

1



сброс

пуск

2 СТРОКИ

ПО 24 СИМВОЛА

Рисунок 4.1 - Лицевая панель пульта централизованного

наблюдения ПЦН-01Ф

1   2   3      4   5   6      7   8   9       10  11     12 13  14      15 16  17      18  19

Х1

Рисунок 4.2 - Расположение коммутационных колодок на

печатной плате процессора

К коммутационным колодкам Х1 (1... 19) (на	плате - слева направо), размещенным внутри	корпуса пульта, подсоединены следующие цепи:

Х1/1 - "Сигнал A"	            выходная цепь 1 типа "сухой контакт"

Х1/2 - "Сигнал B"	            (герконовое реле для коммутации напряжения

до 30 В, током до 150 А)

Х1/3 - "Общий"	             выходная цепь 2 типа "сухой контакт"

Х1/4 - "Нормально	  	  для вывода обобщенного состояния “ПОЖАР”		             разомкнут"	             (двухпозиционное реле для коммутации напряжения

Х1/5 - "Нормально	  	  до 36 В, током до 150 А)

замкнут"

Х1/6  - "Общий"	             выходная цепь 3 типа "сухой контакт"

Х1/7  - "Нормально	             (двухпозиционное реле для коммутации напряжения

разомкнут”	             до 36 В, током до 150 А)

Х1/8  - "Нормально

замкнут"

Х1/9  - "Общий"

Х1/10 - "Нормально	 выходная цепь 4 типа "сухой контакт"

разомкнут"             (двухпозиционное реле для коммутации напряжения

Х1/11 - "Нормально	 до 36 В, током до 150 А)

замкнут"

Х1/12 - "+Данные"         для подключения к интерфейсу RS-485

Х1/13 - "-Данные"                          (резерв)

X1/14 - "+Данные"         для подключения к интерфейсу RS-485

X1/15 - "-Данные"                          (резерв)

Х1/16 - "+Данные"         для подключения к интерфейсу RS-485

Х1/17 - "-Данные"

Х1/18 - "+Данные"         для подключения к интерфейсу RS-485

Х1/19 - "-Данные"                          (резерв)

4.3 Пульт работает в следующих режимах:

- "Ввод даты и времени";

- "Общий (дежурный)";

- "Тест";

- "Оповещение";

- "Работа с абонентами";

- "Просмотр списка событий".

4.3.1 В режим ввода даты и времени пульт переходит  после  начального запуска, а также по команде "Корректировка даты и времени"  из общего (дежурного) режима.

4.3.2 В режим "Тест"  пульт  переходит  из общего режима	 по  команде "Тест".

4.3.3 В режим "Оповещение" пульт переходит	из  общего  режима  при получении сообщений об изменении состояний абонентов  или	 линий связи. Оповещение происходит о  наиболее приоритетном  из  вновь появившихся событий.

4.3.4 Переход в режим  работы  с  абонентом  осуществляется  из  общего режима по команде оператора.

4.3.5 В режим  просмотра  списка  событий пульт  переходит  из  общего режима по команде оператора.

4.4 При подаче питающего напряжения на пульт схемой  начального  сброса вырабатывается сигнал нулевого уровня, который	производит  установку  центрального процессора (ЦП) в начальное состояние. В этом состоянии ЦП  вырабатывает нулевой адрес и делает по нему обращение к постоянному  запоминающему устройству (ПЗУ). ПЗУ по этому обращению загружает в буферный регистр  стартовую команду  управляющей  программы,	которая далее считывается  из ЦП. ЦП под ее воздействием принимает на себя управление всеми узлами пульта.

ЦП циклически  производит подачу запросов  абонентам  по  интерфейсу RS-485 и по прерываниям считывает полученную информацию.

Обработанная информация выводится на  ЖК индикатор и  на светодиодные индикаторы пульта.

ЦП циклически опрашивает клавиатуру пульта и, если производились какие-либо манипуляции, то пульт переходит в один из	выше  перечисленных  режимов или подает команды абонентам. В противном случае ЦП  вновь  начинает  подачу запросов абонентам и - далее по циклу.

5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1 На боковой панели изделия наносятся следующие маркировочные обозначения:

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия при сертификации;

- год изготовления.

5.2 Пломбируется винт на боковой панели прибора на предприятии-изготовителе и после монтажа на месте установки.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 Меры безопасности при подготовке изделия

6.1.1 К эксплуатации изделия допускается персонал,	прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000В в  соответствии с "Правилами технической эксплуатации  электроустановок  потревителей", М., Энергоатомиздат, 1992 и "Правилами техники безопасности при эксплуатации  электроустановок  потребителей", М., АО “Энергосервис”, 1994.

6.1.2 Все подсоединения и отсоединения проводов связи изделия с  другими устройствами проводить только при отключенной от сети питания аппаратуре.

6.1.3 При подготовке изделия к  использованию  все	 контакты  "           " устройств необходимо подсоединить к шине защитного заземления.

6.1.4 По способу  защиты  человека от  поражения электрическим  током изделие относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.1.5 Для обеспечения  пожарной  безопасности  при работе с изделием необходимо соблюдать требования	ГОСТ 12.1.004-91.

6.1.6 При построении на основе пульта ПЦН-01Ф  систем  охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения,  включающих  средства  пожаротушения, светозвукового и газогенераторного воздействия, необходимо  предварительно изучить соответствующие руководства на эти средства и пройти специальный инструктаж на рабочем месте.

6.2 Размещение и монтаж

6.2.1 Помещение, где устанавливается пульт, должно отвечать требованиям к температуре и влажности воздуха, виброзащищенности,  к уровню электромагнитных помех и другим внешним  воздействующим  факторам согласно  указаниям раздела 1.

6.2.2 Пульт крепится на стене с помощью двух шурупов.

Если стена	не деревянная, то требуется дополнительно два  пластмассовых (или деревянных) дюбеля длиной не менее 45 мм под шурупы длиной	40 мм.

6.2.3 Последовательность установки пульта следующая:

а) просверлить в стене отверстия в соответствии с отверстиями, расположенными на задней стенке прибора (рисунок 6.1), при необходимости установить дюбели;

б) вкрутить в отверстия шурупы;

в) установить пульт;

г) подключить к пульту сигнальные линии связи  с  другими устройствами (к  колодкам Х1/3, Х1/4, Х1/5, Х1/16, Х1/17) согласно электрической схеме еФ2.407.005 Э3;

д) закрепить сетевой шнур к блоку питания пульта к контактам “  220 В”;

е) установить аккумуляторную батарею в корпус подвешенного к стене прибора в крайнее правое положение клеммами вверх;

ж) подключить прибор к аккумуляторной батарее в соответствии с  разметкой на клеммах;

з) включить тумблер СЕТЬ на блоке питания;

и) закрыть корпус, закрепив его винтами.

Монтаж цепей питания производится изолированными проводами сечением  от 0,75 до 1,5 мм2.

450  1

230  1

Рисунок 6.1 - Разметка для крепления пульта

6.2.4 При использовании пульта в построенных  на  его  основе  системах охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения пульт соединяется с другими устройствами  при  помощи  линий  связи,  приведенных в  комплекте поставки (таблица  3.1).

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1 Подготовка к работе

7.1.1 Подготовка к	работе проводится перед	каждым приведением в рабочее состояние (рабочий режим) пульта и построенной на его основе системы  охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (после каждого случая нерабочего состояния).

7.1.2 При подготовке изделия к работе и работе с ним необходимо  соблюдать меры безопасности в соответствии с 6.1.

7.1.3 Убедиться, что выключено питание от сети 220 В, 50 Гц и  отключен аккумулятор.

7.1.4 Провести внешний осмотр пульта и устройств системы:

- осмотреть установку и крепление, убедиться в их надежности;

- осмотреть цепи питания и  линии связи, убедиться  в  надежности  их крепления и подсоединения к устройствам.

7.1.5 Подключить аккумулятор в соответствии с разметкой на клеммах.

7.1.6 Включить питание от сети 220 В, 50 Гц.

7.1.7 Провести проверку  работоспособности	 в  режиме  диагностического самоконтроля (тестирования) в соответствии с 7.2.

7.2 Порядок работы

7.2.1 Включить тумблер СЕТЬ на встроенном источнике питания.

7.2.2 После включения питания пульт переходит  в  режим  ввода  даты  и времени. На экране ЖКИ высветится надпись ЖДИТЕ..., а затем  приглашение  на ввод даты:

ДАТА_

Ввести дату в формате ДД.ММ.ГГ, используя в качестве  разделителей любой знак. Ввод будет окончен нажатием кнопки "ВВОД".

На экране высветится приглашение на ввод времени:

ДАТА    12.11.97 ВРЕМЯ_

Ввести время в формате  ЧЧ.ММ.СС, используя  в  качестве разделителей любой знак. Ввод будет окончен нажатием кнопки "ВВОД", после чего прибор перейдет в "Общий (дежурный)" режим.

При  неправильном	вводе  даты  или  времени  высвечивается   повторное приглашение на ввод даты или времени.

7.2.3 В "Общем (дежурном)" режиме пульт отображает обобщенное состояние системы:

12/11 НОРМА

11:02

На ЖК -индикатор выводится текущее	значение даты  и  времени  с  мигающим знаком ":" между часами и минутами,	а  также  наиболее  приоритетное  из имеющихся состояний абонентов  (в  порядке  возрастания приоритетов):

НОРМА

НЕИСПРАВНОСТЬ

ТРЕВОГА

ПОЖАР

ТУШЕНИЕ

Состояние светодиодных индикаторов:

- индикатор ПОЖАР включен, если есть  абоненты  с состояниями "Пожар";

- индикатор ТРЕВОГА включен, если есть абоненты в состоянии "Тревога" (сработал один из шлейфов пожарной сигнализации);

- индикатор  НЕИСПРАВНОСТЬ включен,  если есть  абоненты,  передающие сообщения  о  какой-либо  неисправности,  или  зафиксирована   неисправность связи с каким-либо абонентом;

- индикатор КОНТРОЛЬ включен -  если все подключенные в линию абоненты включены, мигает - если	часть абонентов выключена;

- индикатор  АВТ.	включен, если есть зоны контроллеров пожаротушения, работающие в автоматическом режиме, мигает - если часть зон - в ручном;

- индикатор  ОСН/РЕЗ  не горит.

На ТСТ выводятся сигналы от  шлейфов  сигнализации  (зеленый  -  норма, оранжевый - неисправность, красный - пожар (тревога).

При  изменении  состояния какого-либо  абонента происходит   переход в режим "Оповещение".

По нажатию	клавиши ТЕСТ происходит переход в режим	"Тест".

По нажатию	клавиши "ВВОД" происходит переход в  режим  "Ввод  даты  и времени".

По нажатию	клавиши АРХИВ происходит переход  в режим  "Просмотр  списка событий".

При последовательном нажатии клавиш цифр (определяющих номер  абонента) и клавиши "ВВОД" происходит переход в режим работы  с  соответствующим абонентом.

Примечание	- При использовании программного  обеспечения, расчитанного на большее количество абонентов, чем реально подключено	к магистрали RS-485, пульт оповестит	о пропадании связи  с подключенными  абонентами:

ДД/ММ/ГГ   НЕТ СВЯЗИ

ЧЧ:ММ:СС   АБnn

при этом может гореть индикатор НЕИСПР на пульте в дежурном режиме.

7.2.4 Режим "Тест"

Режим "Тест" предназначен для  проверки  работоспособности  звуковой  и световой сигнализации пульта.

Режим  длится   10 с, после   чего   пульт автоматически	переходит в "Общий (дежурный)" режим.

В режиме "Тест" на	ЖК  индикатор  выводится  сообщение  "ТЕСТ",  светодиодные индикаторы мигают, работает звуковая  сигнализация:  первые  5 с  - с тональностью N1 (на ТСТ все светодиоды - красные), вторые 5 с - с  тональностью N2 (на ТСТ все светодиоды - зеленые).

28/01 ТЕСТ

10:45

7.2.5 Режим "Оповещение"

В режиме "Оповещение" на ЖК индикатор выводится сообщение	о  возникшем событии с указанием номера абонента, номера устройства,	от  которого  поступило  данное сообщение, а также дата и время его фиксации:

28/01/96 ТРЕВОГА 11:18:45 АБ01 ШС05

Типы сообщений, выводимые на ЖК-индикатор:

НЕТ СВЯЗИ;

ПУСК ДИС.;

ПУСК АВТ.;

ПУСК РУЧ.;

КОН.ПУСКА;

ЭВАКУАЦИЯ;

ТРЕВОГА;

ПОЖАР;

НЕИСПР;

ВКЛЮЧЕНО.

Типы устройств, выводимые на ЖК-индикатор:

ЗН - зоны;

ШС - шлейфы сигнализации;

ПП - пиропатроны;

ДВ - дискретные входы;

ВН - вентиляция;

ТБ - табло;

РЛ - реле;

ОП - оповещатели;

КОРП. - состояние датчика вскрытия корпуса абонента;

ОСН. - состояние основного питания абонента.

Тип сообщения, выводимого на ЖК индикатор,  дублируется  миганием	 соответствующего светодиодного индикатора	 (например,  при  сообщении  "Пожар" мигает индикатор ПОЖАР,	при сообщении "Тревога"	 мигает индикатор  ТРЕВОГА). Остальные индикаторы  ведут  себя,  как в "Общем (дежурном)" режиме.

Сообщения "Пожар", "Тревога", "Эвакуация",	 "Пуск",  "Кон.пуска", "Нет связи" и "Неисправность" сопровождаются включением  звуковой  сигнализации, при чем тональность сообщения "Пожар" отличается  от  тональности  сообщения "Неисправность".

Все изменения в шлейфах сигнализации абонентов отображаются на ТСТ.

Выход из режима осуществляется следующими способами.

При появлении события с высшим приоритетом  (сообщение  "Пожар")  пульт переходит в режим "Оповещение" по соответствующему событию.

По нажатию	клавиши "СБРОС"	отключается звуковая  сигнализация  и, если нет новых событий, пульт переходит в "Общий  (дежурный)"  режим.  Если	есть вновь появившиеся события, пульт переходит в режим оповещения  о  событии  с более высоким приоритетом.

По нажатию	клавиши "              " отключается звуковая сигнализация, и  пульт переходит в режим работы с абонентом,  от  которого  поступило сообщение.

7.2.6 Режим работы с абонентом

Режим предназначен для вывода полной информации  о работе конкретного абонента, а также передачи управляющих	воздействий этому абоненту.

При переходе в режим на ЖК-индикатор   выводится  номер  абонента, сообщение о состоянии, в котором находится  абонент,  номер  устройства,	дата и время	появления  этого  состояния.  Если устройство в норме и его состояние не менялось, то дата и время не выводятся.

АБ01  НОРМА ШС01

Типы сообщений о состоянии работы абонента:

НЕТ СВЯЗИ - нарушена связь с абонентом;

БЛОКИР. - блокирована	связь с абонентом или блокирован ШС;

ТЕСТ - абонент находится в режиме теста;

ПОЖАР - пожар в зоне абонента или пожар в ШС;

РУЧНИК - срабатывание	ручного извещателя в шлейфе;

ТРЕВОГА - сработал один из шлейфов пожарной сигнализации;

КЗ - короткое замыкание в одном из шлейфов пожарной сигнализации;

ОБРЫВ - обрывчв одном	из шлейфов пожарной сигнализации;

НЕИСПР.С - неисправность схемы контроля шлейфа;

НЕИСПР.Т  -  неисправность прохождения  сигнала  "Тревога"   в   схеме контроля ШС;

НЕИСПР.П - неисправность прохождения сигнала "Пожар" в схеме контроля ШС;

НЕИСПР. - неисправность устройства;

ВКЛЮЧЕНО - включение дискретных входов оповещателей табло, вентиляции;

ОТКЛЮЧЕНО - отключение дискретных входов оповещателей табло, вентиляции;

НОРМА - норма устройства;

ПУСК - пуск в зоне пожаротушения абонента;

ЭВАКУАЦИЯ - предупреждение покинуть помещения в зоне пожаротушения абонента;

КОН.ПУСКА - пуск в зоне пожаротушения абонента закончен;

ОТКРЫТО - состояние датчика дверей;

ЗАКРЫТО - состояние датчика дверей.

При выводе	зональных сообщений (НОРМА, ЭВАКУАЦИЯ, ПОЖАР, КОН.ПУСКА), в конце сообщения стоит буква,  обозначающая режим работы зоны (А - автоматический, Р	- ручной).

Состояния светодиодных индикаторов:

- горит часть из индикаторов ПОЖАР, ТРЕВОГА, НЕИСПР.  -  в	 зависимости от состояния, в	котором находится абонент (как	и  в  режиме "Оповещение");

- индикатор АВТ. -	отображают режимы работы зон контроллера пожаротушения:

- не горит АВТ.  - все  зоны  контроллера пожаротушения	находятся в ручном режиме;

- горит АВТ. - все	 зоны  контроллера  пожаротушения  находятся  в  автоматическом режиме;

- мигает  АВТ.  - часть  зон  контроллера пожаротушения находятся  в ручном режиме, а часть - в автоматическом;

- индикатор ОСН/РЕЗ отображает информацию о  наличии  питания  в  контроллере пожаротушения: зеленым цветом  -  основного,  красным  - резервного, мигание красного - от аккумулятора;

- индикаторы ТСТ отображают состояния ШС или других устройств, описанных в 7.2.6 ("норма" - зеленым, "пожар" - красным, "неисправность" - оранжевым, "отключено" - зеленым, "включено" - оранжевым, “закрыто” - зеленым, “открыто” - красным).

В данном режиме оператору доступны	команды следующих видов:

а) команды управления выводом информации;

б) команды выхода из режима;

в) команды блокировки/разблокировки работы с абонентом;

г) команды абоненту.

Просмотр работы устройств абонента осуществляется по нажатию клавиш "   ",      "      ".

Команды выхода из режима:

- по нажатию клавиши СБРОС осуществляется переход в общий режим;

- при последовательном нажатии клавиш " К " и "      "  ("       ") осуществляется переход в режим работы с предыдущим (следующим) абонентом	(по  порядку номеров).

Команды  блокировки/разблокировки,	 также команды   абонентам   подаются в следующем формате:

- оператор нажимает клавишу  "К", на  ЖК индикаторе  выводится  слово "КОМАНДА", затем оператор нажимает клавишу, определяющую содержание  команды

(см. ниже);

- на ЖКИ-индикаторвыводится сообщение о типе команды;

- для  завершения  ввода	команды оператор  нажимает  клавишу  "ВВОД" (при нажатии любой другой клавиши ввод команды отменяется).

Клавиши, определяющие содержание команд приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Последовательность клавиш, определяющих коды команд |  |  |  |  | Наименование команд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К |  |  |  |  | Блокировка/разблокировка работы с абонен- том |
| К | ( ) |  |  |  | Переход к следующему (предыдущему) абоненту |
| К | Ввод |  | Ввод |  | Блокировка всех ШС |
| К | # |  | Ввод |  | Разблокировка всех ШС |
| К | ТЕСТ |  | Ввод |  | Проверка спиралей пиропатронов (только для контроллеров пожаротушения) |
| К | ПЕЧАТЬ |  | Ввод |  | Рестарт абонента |
| К | К |  | Ввод |  | Блокировка/разблокировка клавиатуры абонента |
| К | NN | K |  | Ввод | Блокировка ШС NN абонента |
| К | NN | # |  | Ввод | Разблокировка ШС NN абонента |
| К | NN | ПУСК |  | Ввод | Дистанционный пуск Зоны NN основного состава ( только для контроллеров пожароту- шения) |
| К | NN | * |  | Ввод | Дистанционный пуск Зоны NN резервного состава ( только для контроллеров пожаротушения) |
| K | NN | РУЧН/ /АВТ |  | Ввод | Смена режима работы Зоны NN (только для контроллеров пожаротушения) |

Для быстрого перехода к нужному шлейфу сигнализации в  охранно-пожарных приборах нужно набрать номер шлейфа, который будет выводиться мигающей цифрой на ЖКИ, затем нажать клавишу "ВВОД". В контроллерах	 пожаротушения это приведет к быстрому переходу на	нужную позицию (например: 1 - зона  1, 8  - зона 8,	9 - шлейф сигнализации 1 и т.д.).

В контроллерах пожаротушения на ЖКИ выводятся только неисправные  пиропатроны и только включенные датчики давления.

7.2.7 Режим просмотра списка событий

В этом режиме на светодиодные индикаторы  выводится  то  же,  что и  в общем режиме.

На	ЖКИ-индикатор выводится сообщение из списка событий, которые пульт запоминает во время своей работы с  указанием  даты,  времени  фиксации события и номера абонента, в котором  событие  произошло и номера устройства. Стрелками  "     ", "   " указано направление чтения буфера событий.

При переходе в режим выводится последнее зафиксированное  событие:

01/12/96 ТРЕВОГА 18:21:36 АБ01 ШС07

В данном режиме действуют следующие команды:

- по нажатию клавиши "        "	("         ")  выводится  предыдущее  (следующее) событие;

- по нажатию клавиши "ВВОД" выводится последнее событие;

- по нажатию клавиши СБРОС осуществляется переход в  общий	 режим;

- при  появлении новых  сообщений  от  абонентов автоматически осуществляется переход в режим "Оповещение";

- по нажатию клавиши "ПЕЧАТЬ" осуществляется  распечатка  всего  архива событий на печатающее устройство.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Техническое обслуживание проводится:

- после монтажа пульта и связанной с ним аппаратуры;

- после длительного (более 1 месяца) пребывания смонтированной  аппаратуры в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода температуры и влажности  в  помещении  за установленные пределы, отключения электропитания на период свыше  24  часов, после работ в помещении, которые могут нарушить установку пульта и аппаратуры, электрические связи между ними;

- периодически не реже одного раза в три месяца;

- после каждого случая пуска средств пожаротушения.

8.2 К техническому	 обслуживанию изделия может  быть  допущен  персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

8.3 При проведении технического обслуживания пульта, а также  аппаратуры систем охранно-пожарной  сигнализации  и  автоматического  пожаротушения, построенных на основе пульта, необходимо соблюдать меры	безопасности согласно указаниям 6.1.

8.4 Для проведения	технического обслуживания необходимо:

а) осмотреть устройства аппаратуры и проводные линии связи между  ними, опробовать надежность их крепления, при	необходимости подтянуть	зажимы контактных колодок;

б) провести проверку режима диагностического  самоконтроля  (тестирования) пульта и проверку режимов работы с абонентами в соответствии с 7.2.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

9.1 Текущий ремонт изделия в условиях эксплуатирующей организации включает:

а) ремонт проводных линий связи между изделием и другой аппаратурой;

б) замену отдельных блоков, проводных линий связи, деталей изделия.

9.2 К текущему ремонту изделия может  быть	 допущен  персонал,  имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

9.3 При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры  безопасности согласно указаниям 6.1.

9.4 Перечень наиболее возможных отказов и повреждений и указания по  их устранению приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Показания индикаторов не соответствуют состояниям пульта | Отсутствие контактов проводных линий | Визуальное наблюдение за индикацией и соответствие ее 7.2 | Зачистить и подтянуть соответствующие контакты |
| Отсутствие питающего напряжения | Сгорел предохранитель | Визуальное наблюдение за индикацией | Заменить предохранитель |

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Пульт  централизованного наблюдения   ПЦН-01Ф   еФ2.407.005                            заводской номер _________________________________ подвергнут  на

____________________________________________________________________________

(наименование  или код   предприятия,   проводившего   консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным еФ2.407.005 ТУ.

Дата консервации ____________________________________

Наименование и марка консерванта ________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок защиты - 3 года без переконсервации в условиях хранения.

Консервацию произвел

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

Изделие после консервации принял

_____________________      ______________________     ___________________________

должность                                 личная подпись                               расшифровка подписи

_________________________                              МП

год, месяц, число

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф  еФ2.407.005 №_________________________________________________________

заводской номер

Упакован _____________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_______________   ___________________________   ______________________________

должность	                         личная подпись		             расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число                                    МП

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О	ПРИЕМКЕ

Пульт централизованного наблюдения ПЦН-01Ф еФ2.407.005

_________________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требова-

заводской номер

ниями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель

предприятия                    	                                       _______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП  __________________		                     __________________________

личная подпись                                                                     расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Начальник ОТК

МП  __________________		                      __________________________

личная подпись			                                     расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

Изготовление велось под надзором Госатомнадзора России

Лицензия № ______________________________________ от ________________

Представитель Госатомнадзора России

МП  __________________		                      __________________________

личная подпись			                                      расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

13 ХРАНЕНИЕ

12.1 Условия хранения в упаковке должны	соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 и	условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1 Пульт ПЦН-01Ф  в  упаковке  предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта  на любое  расстояние  при соблюдении  требований еФ2.407.005  ТУ на пульт ПЦН-01Ф, правил, действующих на транспорте данного вида  и следующих условий:

- перевозка должна проводиться в крытых транспортных средствах;

- расстановка  и  крепление  в  транспортных  средствах  ящиков  должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения  ящиков и удары их друг	о друга, а также  о  стенки транспортных средств;

- указания  предупредительной  маркировки  должны выполняться на всех этапах следования от грузоотправителя до  грузополучателя;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметизированном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

14.2 Температура окружающего воздуха при транспортировании от   минус   50  до 50  0С, верхнее значение относительной влажности 95 % при 35 0С.

15 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

15.1 Срок службы изделия не менее 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения в консервации (упаковке) изготовителя 0,5 лет (года) со дня приемки ОТК.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

15.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес со дня ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения, но не более 24 мес. со дня приемки ОТК.

Безвозмездный ремонт или замена в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей	 (по  рекламации)  гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не  использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

16 УТИЛИЗАЦИЯ

16.1 Для утилизации извлечь из прибора аккумуляторы. Утилизацию проводить согласно правилам утилизации свинцовых аккумуляторных батарей.

Остальные составные части прибора не содержат веществ и материалов, представляющих опасность для окружающей Среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы (эксплуатации).

16.2 После окончания срока службы (эксплуатации) прибор подлежит утилизации в соответствии с правилами, действующими на предприятии-потребителе.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | листов (страниц) в докум. | № документа | № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |